機電工程施工規範

目   錄

一、總　　則………………………………………………………………03

二、電氣工程………………………………………………………………11

四、空調工程………………………………………………………………28

五、給水衛生工程……………………………………………………………38

六、消防工程………………………………………………………………50

- 01000 總　　則

施工說明書效力範圍

本施工說明書為本工程合約之一部份，所列之各種材料規格及其作法為施工之規

範及標準，承包人必須達到此規範及標準。

定　　義

合　約：本工程之合約包括標單（包括所附之工程進度表、工程詳細表、單價分

析表）投標須知、施工說明書、圖樣、工程保證書及簽訂合約前後所加

入之各項附屬文件。

業　主：負責辦理本工程並與承包人訂立合約之公、私主管單位或主管人，以及

其指派之代表。

建築師：業主委託設計、監造之建築師本人或室內裝修專業設計廠商及其指派之代

表。

承包人：合約書內記載為承造之廠商（指建築、水、電、空調及其他各項工程之

廠商）。

小　包：指與承包人訂有合約，或為承包人所雇用，按照圖樣說明書承包本工程

內一部份工作而與業主無直接訂立合約之關係者。

實地勘察

承包人對各項文件均應切實瞭解，估價前並須親自到工程地點詳細勘察，對於地

勢、土質、緊鄰鄰地之環境、原有溝渠、建築物、工作場地、交通運輸、自來水

、電、煤氣、通訊管線之情況、當地法規以及其他特別規定等，均須調查清楚，

日後不得藉詞加價。

圖樣、施工說明書及標單

圖樣包括本合約內所附之施工圖及一切經建築師核准之各補充圖樣。

工程上應有詳細圖補充之處，於工程進行時，經建築師核准之各項補充圖必要

時，建築師有改良及變更原圖之權。如該項詳細圖發出後，承包人認為與原來

總圖不符合，將發生額外工作或材料時，須於五日內提出異議，聲明應加之工

料，否則該項詳圖即認為與原圖相符，將來承包人不得要求加賬。

圖樣及施工說明書均係說明工程上一切施工程序、構造方法、及使用材料規格

之重要文件，二者均有同等效力，其有載明於此而未載明於彼，或二者所載偶

有不符者，承包人均應遵照建築師之解釋辦理。

標單內所列之項目及數量，僅供承包人之參考，在投標前承包人應自行實地勘

察，按照圖說規定核對及詳細估算，如發現有遺漏錯誤時，承包人應於投標前

或開標時，請求說明，否則開標後，所有數量不符與遺漏之項目，應視同已合

併於其他相關項目估計在內。除另有註明者外，工程總包價應包括所有人工、

材料、工具、運輸、保險等費用，如標單、圖樣及施工說明書三者均未載明而

為工程慣例上所應有或不可缺少者，承包人亦應遵從建築師之指示辦理，不得

藉詞推諉及要求加價。

所有圖樣應以註明之尺寸為準，不得以比例尺丈量。如尺寸之數字有錯誤不符

或圖樣不明瞭，應即請建築師解釋調整。承包人須將各細部放出足尺大樣，請

建築師核閱認可後方能施工。

建築師完成之所有圖樣、模型、施工說明書及其副本之版權均仍屬其所有。除

合約另有規定者外，業主及承包人均不得使用於其它工程，於工程完工後，若

建築師要，求應當歸還給建築師。

工程進度

承包人應於開工前將本工程施工程序繪製工程預定進度表及工地佈置圖，以書

面送建築師及業主核備，修正進度亦同。經業主核備、核准之修正預定進度表

，僅作為業主核對之依據，其超出預定期限部份不視為業主同意順延，仍應受

合約規定工期及罰則之約束。

承包人應遵照合約之規定，接業主同意之格式每日填寫工程日報表（用紙由承

包人自備）。

業主於驗收時，如發現與合約或竣工圖表不符時，應由承包人負責拆除重做或

改善，其所需時間超過工程補修通知單所訂定之期限時，仍應視為工程逾期論。

承包人之工程管理

承包人須雇用工程經驗豐富之工地負責人（工地主任）常駐工地，代表承包人

負責管理工程進行事宜，如業主認為該工地負責人不能勝任時，得令承包人更

換之，未經業主同意承包人不得任意變更工地主任，除非承包人認為工地主任

不能勝任，於徵得業主同意後而中止其任用。工地主任於承包人不在時，應代

表承包人接受各種指示。

承包人應以其最好之技術及注意力有效地督導工程，並應仔細研究所有的圖樣

、施工說明書及其它指示，若發現任何錯誤、不符或應刪除部份應立即報告建

築師。

承包人在建築基地上要設立所有必要之參考界線及永久性之標點，以標定建築

物之界線以供工程進行時不斷檢查校正之用，承包人應負責維護所有工程正確

之位置與水平線、參考界線及標點記號。

承包人應負責本合約規定下所有工程的配合協調，包括各階段設計與工程之配

合，訂定操作順序進行之時間，確保各項工程之配合，準備必要之施工程序控

制表及建築圖以保證所有工程均妥善而儘速完成，不致造成顧此失彼之現象。

承包人應負全部工程責任，各小包應在承包人指導下負責其本身所作之工程，

並應與其各項工程小包密切配合。

承包人應於建築工地保持註有最近日期完整之施工圖。

施工作業用地範圍

本工程於開工之前，承包人應於工地適當作業用地範圍內，依照業主核准之工地

佈置圖，搭蓋施工所需臨時性之圍墻、工地辦公室、工房、料房等設施。

臨時性設施

本工程施工作業用地範圍應徵求業主之同意，以及遵守當地有關施工管理法規之

規定，不得擅自佔用其他土地，否則應由承包人自行負責。

工程障礙物及損壞修復

本工程鄰近所有一切公私道路溝渠水管及電力、電燈、電話、煤氣管電線桿等

，凡是以阻礙本工程之進行者，應由承包人與該管區之局廠公司，或私人商洽

核准，設法遷移或暫時移置，完工後恢復原狀，並負擔一切費用。

工程開工前，承包人應將施工區域內之設施現況勘測記錄。工程期間如原有道

路、地下水管等設施因而損毀時，承包人應負無償修護之責。

意外防護

承包人於工程進行時，對於鄰近房屋、建物、或產業應加以防護，如因本工程施

工而有損壞及坍塌時，修理賠償之費用及刑責應由承包人負責，承包人並應具備

預防公眾危險之設備如籬笆、路燈、訊號、危險牌誌及急救藥品等。如仍有意外

發生，或因工作不慎，導致員工、鄰人、路人傷亡，其保險及醫藥等費用及刑責

，概由承包人負責，與業主無涉。

工作協調合作

本工程如需與其他工程同時配合施工時，承包人應與其他承包人互相協調合作。

如裝置機電、給排水、裝璜及其他各項工程，各該承包人應配合預留槽穴、或預

埋管路，並依圖示或業主、建築師指示位置正確施設。遇有施工設備應共用或施

工程序上發生任何糾紛時，應遵照業主或建築師之安排與調度，承包人不得異議

，否則其所受損失概由各該承包人負責。

材料及人工

除另有規定外，承包人之承包範圍，包括完成本工程之一切物件、材料、人工

以及所需一切施工機械及工具設施。

所有物件、材料、機具設備凡註明應符合標準規格者，意指國家標準及正字標

記之規格主體及其附件，附加說明及試驗基準。如遇國家標準缺如時，則應送

請建築師指示，依美國國家標準或日本國家標準及其他國家標準，以符合完成

本工程所需之近似規格標準，擇一施行之。

所有人工皆須為有經驗之熟練工人，遇有特殊工作時，應聘各該項之專長人才

擔任之，工地內材料之堆放應遵建築師之指示或當地主管機關之規定辦理，凡

有關工程安全之工匠，如焊工、電工等，必要時得依業主或建築師之指示，雇

用持有政府發給執照之合格技工。

任何材料均為新品，且須先將樣品送請建築師核准，將來工地上所用材料，即

以此樣品為準，其經建築師指示所送之材料說明書、試驗數據者，應符合下述

原則：

(a) 送樣、型錄及說明書應依工程進度，預留合理之審查及檢驗期間，送請核

定。

(b) 其係進口之材料、物件，則尤須妥為計算其運送之時間，務以不妨礙工期

為準，否則其責任應由承包人承擔。

(c) 必要時建築師得要求承包人證明各項材料、物件之確實來源及產地證明、

品質及價格，承包人不得推諉。

除本合約另有規定外，工地上所有材料，無論已否建造完成，任何人不得擅自

運離，一應多餘之各項材料，及工程進行上所需用之橋架、頂撐等輔助材料，

須至各該項工程完成後方得運離。

本工程所用材料，其品質、性質、成份及強度等規格，在本說明書規定或建築

師認為有必要作試驗者，由建築師指示承包人取樣送往指定試驗機關試驗之。

並取得試驗報告書備查，所有費用概由承包人負擔。

本合約所規定之材料及規格，如市場無法供應時，承包人應於決標日起二個月

內向業主提出，否則應設法採購使用，不得要求變更設計或延長工期，若確因

市面缺貨不能購辦，承包人得提出同等品，經建築師及業主審查認可，方得使

用，但承包人不得以此要求加賬。

本合約所規定之材料及規格指定廠牌者僅供參考，如用同等品，須先經業主及

建築師同意，並符合本說明書第13條之規定。

同等品

所謂同等品者包括設備、產品、材料等與原產品符合下列原則，並經建築師及業

主認可同意者：

符合設計原意。

不影響計之空間及尺寸。

品質相當、規格性能相符。

可用性相當。

無損美觀。

不需要改施工方法。

使用操作便利。

不涉及加賬或減賬。

其安全上之顧慮者，並須取得該管檢驗機構之安全證明書。

工程放樣

工程開工之前，承包人應會同業主及建築師施測建物位置，並設置測量標誌及於

適當間距安置樣板由承包人自備不另計價。樣板安裝經業主及建築師複驗

合格後，承包人應謹慎施工使尺寸、位置正確。工地內之所有標誌及測量椿橛，

承包人應確實負責維護，未經業主及建築師同意不得擅自移動或毀棄。

施工大樣圖及樣品

施工大樣圖係圖樣、圖表、圖解、說明、性能圖表、手冊、型錄、本施工說明

書及其他各有關章節，由承包人、製造廠、經銷商準備提供。

樣品係材料、設備等之成品及展示匠意之實作，做為評定工作之標準。

承包人應事先仔細核對提送之施工大樣圖及樣品，並經簽章，證明查訖後，再

行提送。施工大樣圖及樣品應附帶一份送樣的清單於適當時際送審，俾使建築

師有充份之時間審查及承包人有足夠之時間修正，而不致影響工程之進行。

建築師對完全符合合約規定之施工大樣圖及樣品應迅予核准，惟建築師對單項

之核准不表示對包含此單項之組合核准。

承包人應將建築師核覆不合之施工大樣圖及樣品迅予修正後再提送，直至核准

為止。

施工大樣圖及樣品與合約有不符處，承包人應事先書面提出，否則雖經建築師

核准承包人仍應負責。

經建築師核准之施工大樣圖及樣品均應提送三份。並負責控制施工進度。

所有提送之施工大樣圖或施工計劃書須附有承包人所屬主任技師之簽認章，其

格式如下：

施工大樣圖簽認章 本施工大樣圖或施工計書業經本公司工地主任及主任技師詳細審閱核對，為符合設計原意及合約內容之最佳方案。對產品品質、製造方法、施工安全、施工可行性、所有尺寸、現場核對及與其他工程或設備之配合，本公司願負完全責任。

× × × × 公 司

工地主任簽章 主任技師簽章 日期

專利使用

凡工程上所用各項材料，如屬於專利品者，則應繳之專利品費用由承包人照付，

如因侵害專利權而發生訴訟等事亦由承包人負責處理。

責任施工

凡圖樣或施工規範中訂明應由出品材料廠商或代理商責任施工之工作，於完工驗

收前，依建築師核准之各該廠商自定保固年限提出保固切結書，並由承包人連帶

具結保證。

施工機具及設備

承包人之自備機具設備：

(a) 本合約工程價款，已包括完成本工程主體及附屬工程等之施工機具設備之

一切費用，承包人應在各承包單項之單價中計入，不得另行編列項目。

(b) 所有機具應以適合各該單項工程施工之適當設備，不得有機件失靈，零件

不足，或疏於保養維護，以致時作時輟延誤工期之情事，如經監工人員認

為該項工具不堪承擔工作所需，通知更換時，承包人應即照做，不得推諉。

(c) 施工機具，應備妥充足之數量，不得有延遲工作、補充機具數量不足之弊

病。

(d) 施工機具凡有足以產生危及公共安全之虞者，如吊車、吊臂、工作電梯等

均須符合工礦安全檢查規範，並作定期保養與檢查。他如電焊乙炔吹管、

彎切鋼筋機具及各種攪拌機、震動器等均需要充足數量，操作順暢，不產

生空氣污染，及噪音等違反公共衛生安寧之情事，否則任何違失，均由承

包人負完全責任。

機具器材之儲存：承包人應按業主所核定之工程進度表，於工地儲存足量之備

份器材，不得因器材儲存數量不足或備份不全，以致影響工程之進行及工期進

度。儲存場地，應以不妨礙正常作業之操作，並有充分之防災設備，其儲存易

燃器材或燃料之處所，宜有適當之隔離及防火設備，儲存場所並須有適當之維

護空間與設施。

業主供借機具器材之歸還：工程竣工後，所有供給或借用之機具器材，應依業

主規定之手續在限期內歸還業主，並負責運送至業主指定地點。如限期內無法

歸還者，應事先報請業主核准延期退還時限，否則以工程逾期論，歸還之機具

器材應在配件齊全、無損壞之可用狀態、操作順暢、原型完整之狀態下始予驗

收，否則承包人須負責修配完整後歸還業主。

劣工窳料

本工程任何部份，如發現工作或材料與圖樣或說明書不符時，均視為劣工窳料，

無論已否完工均應拆除重做，並將窳料立即運離工地，對於完工部份，不得以監

工人員未事先制止即屬默認而拒絕拆除運離。如因拆除而致損及其他承包人之工

作時，承包人亦應負責賠償，如承包人屢經業主或建築師警告，仍不拆除修正或

不將窳料運離工地，業主有權解除合約，其因解除合約或代為完成而招致之一切

損失，承包人應負賠償之責，如承包人無力賠償時，得依合約之規定辦理之。

遵守工程有關法規

承包人對於本工程所在地之一切建築管理法規，以及安全規辛，必須切實遵守。

承包人在施工期間，應遵守電力公司、電信局、自來水廠、瓦斯公司等公共設

施單位之規定。

承包人及小包

如承包人有使其他承包人因本工程而受損時，此項損害應由致損者負責向受損

者料理清楚。若業主因上項損害而被控訴，則一切訴訟應由致損者代業主料理

，如遇敗訴，則一切損失歸致損者負擔。

承包人如欲將本工程內某一部份工作分包於專業工作之小包，則應先將該小包

之名稱經歷於事先徵得建築師同意。小包所做之工程及一切行為由承包人對業

主完全負責。

工程變更及造價增減

本工程進行時，業主有增加、減少、及修改其中任何部份之權。所有一切添加

之工程仍應按本施工說明書之規定進行。凡一切工程之變更除由建築師發給修

正圖樣者外，皆以建築師書面通知方為有效。凡因是項更改而使造價或施工期

限隨之有所增減時，應於該修改工程未進行前按下列各辦法協議決定，並由業

主與承包人簽訂工程變更記錄證明之。

(a) 按契約內所載明之單價按數量核算之。

(b) 由承包人將所修改之作業估價，送由建築師核轉業主認定。

(c) 按承包人對於該項更改工程之實支工料款加上核定之利潤核算之。採用是

項辦法時，承包人應按指定之格式呈報工料款項以及一切有關之單據，以

憑核算。

凡承包人未經任何方面之通知而按上列方式自行更改，致有增加工料時，

業主概不負責。

任何工程如已經照合約規定施工，而經業主通知尚須拆除或更改，承包人應於

未拆改前通知建築師，並估計損失，開具價格經由建築師核轉業主核定。再由

雙方簽訂工程變更記錄證明，方可更改。

如有所做之工作發現與合約不符或不能使建築師滿意，而經建築師認為難以修

改或補救者，業主可照原訂之價目內酌核扣減，以償業主之損失，由建築師秉

公核算，並於承包工程價款內扣除之。

所有加減賬皆應於末期付款前結算之。業主與承包人皆不得於末期款付清後再

行提出。

工程檢驗

工程進行期中業主及建築師得經常定期或重點作各種必要之勘查、測量及檢驗，

承包人應局部停工並給予一切方便與合作，不得因而藉口要求加價或延期。於進

行下一步驟工作前，須經檢驗，如經檢驗不合於本工程圖說之規定者，承包人應

即依指示作無償之改善、拆除重做或廢棄，且在未改善前，不得擅自施工或使用

，否則業主或建築師得勒令停工，其一切後果責任概由承包人自行負責。雖經業

主或建築師複測或檢驗之工程，承包人仍應負其全責。又如需經試驗者，其試驗

費用（人工、材料），除另有規定者外，均由承包人負擔。

報請查驗

本工程於進行至某一階段，如地基放樣、基槽挖掘、模板支架、鋼筋紮放及模板

拆除、管線埋設等時，承包人均須報請監工人員查驗，始准進行次一步驟之工作

。如按規定須報請當地工務機關查驗者，應由承包人負責申報。惟有關安全責任

，應由承包人負責。

工程期間臨時水、電

施工期間臨時水、電及其所需之器材及費用除另有規定外均由承包人自理。

埋藏物件

工地內如發現埋藏物件，承包人須立即停止施工，並妥加照料，不得有損毀之情

事，並報告業主遵照業主之指示處理。

災害保險

在工程未正式驗收交屋前，承包人應採取防止各種災害、傷害等之必要措施。並

將本工程向國內保險公司投保營造綜合保險，保費由承包人負擔，業主為共同被

保險人。保險單正本應交業主收執，投保項目應包括：

工程綜合損失險為本工程之承包總價。

第三人意外責任險，除另有規定者外，每一事故之財產損失，體傷、死亡之保

險金額，不得少於新台幣三百萬元。

鄰屋及公共設施責任險，每一事故之保險金額，不得少於新台幣一百萬元。

所有因失慎或故意，致發生死傷或損害已完成之工程時，其損害賠償金額逾越上

開規定者，概由承包人負完全責任，與業主無涉。

工地環境

工地應經常保持整潔，不得將拆除之模板或進場材料隨意堆置，並應切實注意

環境衛生，器材應分門別類整齊堆放在固定場所。

工地上及建築物應有明顥標誌，表示本工程名稱，業主、建築師、承包人及建

照號碼。

為確保本工程施工安全及維護公共秩序，承包人應作適當之措施以防範各種可

能發生之危險及擾亂安寧。如發生任何事故，概由承包人負責處理，與業主及

建築師無涉。

施工期間承包人應遵照「勞工安全衛生設施規則」及「營造安全衛生設施標準

」之規定辦理並遵守各該地方之法令規定，如台北市者須遵守「台北市建築物

施工中妨礙交通及公共安全改善方案」等之規定。

本工程施工地點如屬管制區內，承包人應按照規定辦理出入許可手續。

工地進度照片

工地每月應依照工程進行之需要攝取不同角度之工地進度照片，記錄工程之進

度。

照片背面並應註明工程名稱、地點和日期（其中一份送交建築師）。

工程延期

凡符合下列情形之一者，承包人得按合約規定於三天內向業主申請核延工期。

因天災地變等人力不可抗拒之災害，工期確受影響者。

業主應行供給（借）之材料、器才設備延遲供應，影響施工進度者。

設計變更或工程數量增加，確影響工期者。

其他由承包人申請，經業主及建築師核准者。

工地撤除清理

工程竣工後，承包人在工地自備之工房及其他臨時施工設施均應撤除，施工機具

，廢料等應按規定分別歸還及處理。工地並應確實打掃清潔至業主認可為止。又

承包人不得以任何理由佔據工地不還。上項工作承包人如拖延不按時辦理除不給

予工程尾款外，並得以工程逾期論處。

竣工圖

承包人應在工程進行當中，對每一工程階段的施工結果作成詳細紀錄，並提送

建築師核備。

工程完工時，承包人應參照各階段工程紀錄，繪製完整清晰的竣工圖，提供三

套給業主。

竣工圖為該工程施工結果之確實紀錄，應能方便而清晰地提供業主將來在使用

維護及管理上之需要。

使用執照及編訂門牌

工程完竣後，建築承包人應即負責請領使用執照及編訂門牌，並協調水電承包人

完成一應必須之工作，儘早與機電主管單位協調，俾能及早接水、接電及其他必

要措施，以供業主使用。

其　　他

本說明書所載各項，如本工程於施工中未用到者，該項規定自動失效。

本說明書如有未盡事宜，得由建築師視工程之性質以書面通知承包人辦理，或

依其他相關法令處理之。

- 一、電氣工程

工程範圍

承包人應負責為完成本工程所需之一切人工、設備、材料、工具、交通、測驗

儀器、施工設施、臨時水電、工寮、施工所、協調配合作業、施工計劃、施工

大樣圖及竣工圖等費用。

本工程之內容包含合約圖示之下列各項工作。

(a) 電燈、開關、插座、配電箱、配管、配線及安裝工程。

(b) 緊急發電機及高低壓變電設備工程。

(c) 火警報知系統配管、配線及安裝工程。

(d) 音響系統配管、配線及安裝工程。

(e) 電話系統配管、配線工程。

(f) 避雷針系統配管、配線及安裝工程。

(g) 電氣設備之基礎工程。

(h) 各項接地工程。

(i) 電氣及其他相關工程之配合項目。

(j) 設備與系統之試驗、試車及調整。

(k) 套管、開孔、打鑿、修補及清理工作。

(l) 管路系統完成後之油漆及修補。

(m) 圖或標單上另外註明之工程項目。

一般規定

承包人應切實遵照投標須知、工程契約、圖樣、施工說明書〔總則〕篇、經濟

部所頒訂之屋內外線路裝置規則及其他特別規定與建築師之指示辦理。

承包人於估價前對各項有關圖說及文件均應切實瞭解，並須親自到工程地點詳

細勘察，對於地勢、環境、施工狀況，所有建築物等，均須調查清楚，日後不

得藉詞加價。

承包人應在施工現場丈量位置、尺寸等，如發現與圖面有出入時應即主動通知

建築師複查，並作修正。

承包人應充分了解圖樣，及本工程之範圍及目的，並預先研究一切電氣設備之

實際施工情形及通盤計畫所有線路、電纜、導線管及一切電器之確實位置，必

要時承包人應繪就詳圖，經建築師核定後方得施工，否則裝置錯誤，承包人應

負責改正，其費用概由承包人負擔。

承包人有責任與建築及其他有關工程之承包人相互配合，決定一切管線敷設、

吊架按裝、設備基礎及建築物留孔等之位置，如非得已需事後開鑿牆面或混凝

土部份，應先經建築師之許可，並與建築承包人連繫合作進行，其因任何配合

不當或損壞而需增加工程費用時，概由承包人負擔。

承包人須負責於施工前將本工程電氣圖送請主管區電力公司或電信管理局審查

，並申請本工程完工後之應需用電量及負擔申請接電檢查及試驗之一切費用，

惟線路補助費則由業主負擔，其一切手續則由承包人負責辦理。

本工程須經臺灣電力公司主管區管理處檢驗合格准予接電後方得報請驗收。

本工程完成並經驗收後，承包人應繪製竣工圖送交業主，以指明一切導線管路

連接匣及其他隱藏配件之確實位置，以及地下電纜等之確實路徑，俾便業主日

後檢修稽查之用，竣工圖之製作須依〔總則〕篇之規定辦理。

除合約書另有規定者外，全部工程正式驗收後承包人應保證所有設備自驗收日

起保固一年，保固期間所有各項設備如發生故障應由承包人無價修復。

施工

一般規定

屋內電氣設備工程之裝設，除設計圖及本說明書另有規定者外，均須依照經濟

部最近頒訂之〔屋內線路裝置規則〕內有關之各項規定辦理。

設計圖樣

設計圖樣係表明電氣管線之排列與範圍，出線頭及配電箱之位置，承包人應根

據設計目標，將計畫施做之配管位置繪成施工大樣圖，提送建築師核定後方可

施工。承包人應詳細研究建築物之結構及完成後之情形如有影響其作業者，應

按其情形配合並供應各種所需零件及配件，完成裝置各項設施。

施工大樣圖、樣品及施工計劃

承包人應在開工後三個月內（或視工程期限，按實際情形，由建築師認定），

安裝設備及管路之前，將各項設備之大樣圖、性能資料線路圖、手冊、設備安

裝大樣圖、器材資料、樣品及施工計劃書，送建築師審核。

(a) 施工大樣圖包括：

高低壓變電設備之製作圖。

高低壓配電箱之製作圖。

高低壓變電設備之配置、管路及安裝圖，比例1：50。

發電機設備之配置及安裝圖，比例1：50。

管路、拉線箱、連結箱之吊掛位置圖。

設備之基座及固定。

電氣系統設備與給水衛生、空調工程或其他系統有交錯、連接或位置配

合之配置圖。

所有相關之開孔及套管位置圖。

各項設備、器材搬運安裝及維修路線圖。

圖或標單上另外註明之工程設備配置安裝圖。

(b) 樣品包括各式管材、管件、吊掛、吊料及其他電工材料等。

(c) 資料包括高低壓設備、發電機設備及其他各式電工器具等。

(d) 施工計劃內容視工程實際情形，由建築師認定。

建築師得視施工需要隨時要求提供各項未列入之大樣圖、樣品及資。

施工大樣圖之審定僅指各項設備之配置，承包人並不能推卸其效果及施工

之責任。

工程障礙

凡足以阻礙工程進行之已裝設部份，承包人應該設法暫時移置，完工後修復原

狀，並負擔一切費用。

配合工程

所有各種設備之電源線，承包人須負責施工至馬達或主機之出線口止，以及留

有足夠之連接及維護長度，並須預留其需要配合各種設備連鎖控制線路所需接

點至接線端子板，並標上線路記號，其接點由其他承包人配合自行接上。

套管及修補

所有導線管穿越建築物之套管敷設工作，應配合建築工程之進行施工，不得穿

鑿已完成之建築物部份。

凡通過地下層外牆之高壓進線管、電源管均須做防水套管，內填麻線，內外兩

側並須填絕緣填塞物以防漏水。除另有規定外，通過牆面、地板或樑等處之電

管亦皆應加套管，套管兩側加填絕緣填塞物。

接地

應按經濟部所頒布之屋內線路裝置規則第一章第八節地線工程及合約圖說規定

辦理。

導管裝置

(a) 導管之最小管徑，其稱謂口徑不得小於13公厘。

(b) 所有硬質金屬導管暗式裝置者，均須按設計圖樣所示埋置於完成之牆壁、

平頂、地板或地坪之內。

(c) 敷設明管時，務使導管整齊排列裝設，與牆面、結構體，以及任何垂直面

與平頂所相接之直線平行。金屬導管應於每隔最多2.4 公尺處加以支承；

非金屬導管則應每隔1.5 公尺處加以護管固定支承，且若配管延伸較長，

並易受氣溫冷熱變化之影響時，應於接近配管之末端處裝置伸縮接頭。

(d) 敷設導管時，務須注意防護勿使垃圾、混凝土或灰漿等阻塞管內，受阻塞

之導管應將管內阻礙清除，如不能清除時應予更換。

(e) 導管與出線匣、連接匣及配、分電箱等之接合，應使用二個制止螺絲圈固

定之，如管子護圈能與匣或箱之內壁面緊接固定時，得用一個制止螺絲圈

及管子護圈固定之。所有導管之出線口均應裝設管子護圈。

(f) 導管變更方向時應使用月彎或適當之配件。如在工地彎曲導管時，應使用

標準之彎管器。

(g) 於工地切斷導管絞製螺紋時，應使用標準螺絲鐫模，斷口須銼光平整。導

管之防銹層因斷口及絞紋損壞之處，均須滿佈防銹塗料保護之。

(h) 敷設金屬管時，如遇有水份、塵埃侵入之虞者，管口及接續處須加適當防

水裝置。而其配件亦須使用防水型，必要時加裝橡皮墊圈。

(i) 埋設EMT 無牙金屬管暗管工程時，其引出混凝土面與金屬管接觸位置之四

周，應於混凝土灌漿之前，在該管位置四周以絕緣膠帶纏繞，其纏繞紮管

長度須至少自混凝土內深度 2公分處起至引出外20公分處為止，以防該

處金屬管銹蝕斷損。

(j) 建築物未完工時，暗管管口應加封閉，並須於建築結構完成後，再開始裝

入導線。

(k) 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良好之導體。如銜接部份之電阻過高

，應使用銅線跨接，跨接線之線徑，最小應為 2公厘。

(l) 凡導管與機件如馬達熱水爐等及天花上出線口至用電器具之接續均須裝置

金屬軟管，其管徑應與所接導管大小相同。

(m) 所有埋入式配電箱若有備用開關回路時，則應配合牆面粉刷前預留相同回

路之埋入備用空管及出線匣至天花上高度與牆面平齊位置。

(n) 凡導管穿越防火隔牆或管道間隔牆處四周，必須填塞防火絕緣材料及固定

封板。

(o) 所有埋設在建築物內之導管，不得直接穿越伸縮縫設置，應配合裝設伸縮

裝置。

(p) 所有導管施工應配合現場在必要之處（無論圖上有無註明）設置接線箱及

天花上開設維修孔。

導線裝置

(a) 屋內電力及照明之分路導線，其最小線徑不得小於1.6 公厘，各極之導線

應以不同顏色區別之，中性線應為白色，被接地之接地連接線應為綠色，

同極之導線應為同一種顏色。

(b) 導線應儘量避免連接，必要時其連處應在接線匣或出線匣內，但應先將銅

線用砂布磨光並拭淨砂屑後方得連接。

實心線之線徑在 2公厘及以下時，無論為延長或分歧，均採用絞接法。絞

線之接合，無論為延長或分歧，均採用複捲法，或採用適宜銅套管加以壓

接。

(c) 導線之接合部份須用PVC 絕緣包帶纏繞，使與原導線之大小一致；纏繞時

，應就PVC絕緣帶寬度之二分之一處重覆交互纏四層以，並掩覆原導線之

包皮15公厘以上。

(d) 導線銜接於開關或接地系統上時，應將線頭壓接於適當之銅接頭中，壓接

時應使二者間保持充分接觸面使無脫落之弊。

(e) 導線在金屬管之內部不得連接。導線之連接部份不得與敷設面接觸，以免

發生危險。

(f) 管內導線連接或分歧時，應裝用連接匣，且應儘量將該匣裝設於容易檢視

之處。

(g) 導線裝入金屬管內時，應先清掃及乾燥管之內部，且施工時不得使用油膏

等物，以免損壞導線之包皮。

(h) 電話、電鈴以及直流電路之導線不得敷設與交流電路之導線於同一導管內。

(i) 導線需以顏色區分「相」別，不得異色混接如遇截面積較大之導線，不易購

得其他顏色導線時，一律以黑色施工，但出線端一律以紅、黑、藍三種端

子套管之，以資識別。

(j) 所有電纜、電線需永久標示導線之來龍去脈，以俾將來查線。

(k) 接地線一律由配電盤接地母線接出，規定以綠色導線佈設，以資識別。

(l) 出線端導線之連接以油壓或同等功效手壓作業為之，不可用鐵鎚鉆之。

(m) 至各分盤之幹線相別（A.、B.、C.）一律以低壓配電盤之所標示相別（R.

、S.、T.）為準，施工者不可任意更換。

(n) 電纜佈置於垂直時，在垂直距離每10公尺以內，須加裝拉止自在網繩，並

確實固定，以防垂落。

出線頭裝置

屋內線路之出線頭均須裝有出線匣。暗管出線匣之外緣（如出線匣附延展環者

則為延展環之面）應與完成建築之飾面平齊。所有照明器具之控制開關應設置

於靠門之把手側面。如為雙扇門時，應設置於門扇淨寬之外，以免門敞開時被

掩蓋。除設計圖樣另有註明者外，相鄰兩出線匣之間，水平距離20公尺以內，

垂直距離10公尺以內，均應設裝接線匣一個，所有出線頭之裝置高度，除設計

圖樣另有規者外，均按下列規定：

| 出線頭種類 | 裝置高度（距完成地面最小限） |
| --- | --- |
| 吊燈架 | 2.70~2.85公尺 |
| 壁燈架 | 2.25公尺 |
| 手開關 | 1.20公尺 |
| 暗插座 | 0.30公尺 |
| 電話出線匣 | 0.30公尺 |
| 馬達控制箱 | 1.20公尺 |
| 電鐘插座 | 1.70~3.00公尺 |
| 電話接線箱 | 0.60公尺 |
| 配電箱 | 最高之開關把手高1.95公尺 |

手捺開關插座之安裝

所有手捺開關及插座，除另有註明者外，均使用嵌壁式，如數個開關或插座連

在一處時，應共用一塊蓋板。裝置開關時，蓋板必須方正整齊，板機向上時為

通電位置。

無熔絲開關

總開關及分路開關應全部使用無熔絲開關，其額定容量及規格應按圖示裝設。

配電箱、內各開關旁應附規格明細圖表，註明電路號碼及負載內容，俾便於日

後之維護管理。

低壓分電箱之製作及安裝

低壓分電箱應按圖示尺寸製作，若圖上未註明時，得按照電表及無熔絲開關等

之數量及規格遵照經濟部所頒佈屋內線路裝置規則第一章第十二節規定辦理，

並配合施工現場，先繪製作圖，經建築師認可後，方得製作。分電箱除另有特

別註明外均使用鋼板加工嵌入牆內裝設。

所有盤箱經除銹以及磷酸鹽被膜處理後，塗防銹底漆及表面烤漆（顏色另定）

，並附金屬扣鎖及把手。盤內匯流推應使用銅條製成。

屋內照明燈具之安裝

(a) 照明燈具之安裝，依圖示概略位置，配合施工現場作整齊與對稱之排列，

牢固裝妥惟應與空調出風口及回風口或其他有關設備互相協調配合。燈具

分歧連接導線，不得小於1.6公厘單芯PVC絕緣銅線。

(b) 所有燈具應配合現場確實固定，不得因本身之安裝，而影響其他有關工程

之施工品質。

屋外照明燈具之安裝

(a) 屋外照明燈柱之安裝位置與深度應按圖示規定，視現場情況適當選定，經

建築師認可後方可澆置基礎混凝土。燈柱上端彎曲方向亦須經建築師認可

後，方得以鐵楔固定，並灌塞防水材料。燈柱應予確實接地，燈具須依圖

示之型式及電壓選定。

(b) 水銀燈泡、燈具及高功率安定器，在安裝前，須經建築師查驗規格符合一

切完整及絕緣良好後，始可裝用。安裝安定器後，燈柱上之開孔應蓋好，

裝上襯墊，並上緊所有螺絲。

高低壓受電設備製造圖審查

承包人應於簽訂合約後，在建築師指定期間內，提供各項受電裝置製造圖，送

交建築師核查，此項圖樣應包括各項製品之廠牌名稱、尺寸及型號，並附各項

特殊設備之技術資料、詳細尺寸及配線圖，上項圖樣份數除另有規定外，應提

送五份，經建築師核定後退還二份，在未經審查批准之，前承包人對於任何設

備之製作與採購，如不為建築師接受時，承包人應自行負責。

高低壓受電設備安裝之規定

所有變壓器、高低壓配電開關箱、開關設備、保護設備、電容器及計器儀表等

設備之裝置方法，均須按照經濟部頒訂之屋內線路裝置規則之規定辦理。

高壓MFO箱及電表之安裝

台電供應之MOF及電表，應由承包人向台電洽領，並依照圖示位置及台電指

示之方法安裝接線，MOF外箱應照台電規定接地，MOF箱至電表間應使用管

路配線連接，承包人配備之電表箱應有可封印者。

高壓配電開關箱之安裝

高壓配電開關箱包括高壓開關設備、保護設備、電容器、計器儀表等設備之開

關箱，應依照設計之規範製造，除另有註明外，應為鋼板製成，自立式並附線

或電纜槽連接裝置，經建築師認可後使用。安裝前先建造基礎、電纜溝或管路

，並須水泥粉光；安裝時應注意整體配置並調整水平，外箱按規定接地，並以

地腳螺絲固定之。

鍍鋅鐵件

變電設備所用鐵構架、角鐵、支持礙子腳、電桿用橫擔押，二次線架及其他一

切鐵件，均應為鍍鋅鐵件，並用鍍鋅螺栓組合固定之，其螺帽必須裝置向上或

向外，以便堅固。

變壓器之製造及安裝

變壓器必須依照設計圖之規範製造，一、二次引線如為電纜，應附裝電纜接線

槽，如為匯流排線槽，應附裝線槽連接箱並經建築師認可後使用。依照圖示位

置先行建造基礎，安裝時應注意整體配置排並調整水平，外殼按規定接地，並

以地腳螺絲固定之。必要時應裝設避震設備，以隔絕一切振動之傳導。

變壓器之引線裝接

變壓器之一次及二次引線，承包人應按圖示裝罝。圖示如無特別註明，若為架

定明線應用PVC絕緣線，一次引線應加外套PVC管；屬箱內裝置部份均應採

用符合耐壓試驗合格之絕緣導線或匯流銅排。一、二次引線若用銅排時，應有

軟銅帶之伸縮接線，並有適當之絕緣支持物；若用電纜時，應有適當支持架。

低壓開關箱之安裝

低壓開關箱包括分路開關箱或電容器箱等，應按圖示尺寸及規範製造。除圖說

另有註明外均用鋼板製成，外型為自立式，並須配合引接線進出方式附電纜或

線槽連接裝置，箱內匯流排應使用赤銅板製成並經建築師認可後使用。安裝前

先建造基礎、電纜溝或管路；安裝時應注意與變壓器及高壓開關箱整體配置排

列，調整水平，外箱按規定接地，並用地腳螺絲固定之。

斷路器及電力熔絲容量

高壓斷路器，電力熔絲及低壓斷路器等，必須配合電力系統短路容量，依照圖

示規格選購，應具有足夠之啟斷容量，並須由中央政府或其認可之檢驗機構或

經認可之原製造廠家試驗合格。熔絲熔斷後，能自動啟斷並附有明顯之表示者。

電纜之安裝

電纜之安裝應按照經濟部頒訂之屋內裝罝規則、電纜原製廠之說明書及圖示之

規定方法施工。屋外或箱外電纜引至地面上2.5公尺部份，須外套鐵管或PVC

管保護之，直埋地下者依圖示方式，其埋入深度高壓電纜最少一公尺，低壓電

纜最少0.6公尺。電纜週圍填充細砂，上面蓋以附有明顯警示字樣之混凝土塊

保護之。所有電纜應為全新，中間無接頭連接者，其終端裝置應依圖示規格及

製廠之說明書規定方法施工。

接地工程

屋內外高低壓開關箱、分電箱、變壓器、電動機外殼、鐵構架、金屬管及其他

機件之接地，均應按照經濟部頒訂之屋內線路裝置規則實施，不得省略。接地

網及接地棒應照圖示施工，施工後應立即測試，以判斷是否已達圖示設計要求

之接地電阻值，若不能達到時，應經建築師同意後，增加接地極數量，使能達

到要求之接地電阻值為準。

變電設備現場試驗項目，需由廠商自行負責委託經政府立案核准之機電顧問公

司辦理測試，並將結果記錄交與業主存查。

(a) 變壓器安裝完成測試項目：

絕緣電阻及功因。

繞組導體電阻測試。

電壓比測試。

極性及相位測試。

油耐壓測試。

(b) 高壓開關箱安裝完成測試項目：

絕緣電阻測試。

動作性能試驗（包括綜合性能試驗）。

接地線之接地電阻測試。

低壓馬達啟動控制箱之製造、安裝及接線。

(a) 低壓馬達控制箱應按圖示製造，除另有註明外均為鋼板製作，採多單元合

併盤，自立式，每一單元應有一獨立之門，有箱門把手用以操作盤內斷路

器，有按鈕操作各單元電磁開關之啟閉，有信號燈指示啟閉狀態。線槽置

於旁側，底座為封閉式，僅開小孔以供導線進出。控制箱須經建築師認可

後使用需依圖示位置於安裝前應先行建造基礎及電纜溝，安裝時注意配置

，調整水平及按照規定接地，並以地腳螺絲固定之。

(b) 馬達控制盤應依照單線圖所示及製造廠之詳細接線圖接線，除主電路採用

圖示之導線外，其他控制用導線一律採用3.5平方公厘PVC銅絞線，導線

連接須使用壓著端子，附一個套入式號碼標誌，該號碼應與圖面一致，盤

內導線之進出須經過子臺，端子臺中間應有號碼條之裝置，盤內導線之相

序排列以面對箱面為準，R-S-T相別為由左至右，由上而下或由前而後。

(c) 馬達控制箱，裝設完成後，須施行絕緣試驗及操作試驗。

火警報知系統

須按照合約圖示，並參照合約指定之火警製造廠商之說明書規定方法配線及安

裝；火警系統應為全套原廠出品，不得併湊而成。承包應提出全套火警系統設

備之原廠保證書。

避雷針

全部避雷器系統應照圖樣所示之規範裝設，除圖說另有規定外，避雷針及底座

均須用青銅或紫銅製造並鍍鎳，銅導線用硬絞線外鍍鉛，其導電率不得小於98

％，導線固定器、型接頭等零件均應為青銅或紫銅製並鍍鉛，地下導線及接地

均須按圖施工。導線通過建築物、基礎、路面或與其他接地導線交錯者，（無

論圖上有無註明）均應加套導線管保護之，接地導線於離地起至牆上2.4公尺

高度應裝厚壁PVC套管保護之。

電話系統

電話出線匣、接線端子箱、拉線箱、導管等，均應依照圖樣所示位置尺寸、規

格及電信管理局規定，配合現場裝設。

音響系統

音響系統所有器具設備與附屬安裝出線匣、管線拉線箱、接線端子箱等之規格

均應按圖說規定與參考指定廠牌之說明書配合現場設置及施工。

圖或標單上包括之其他工程項目系統

所有器具設備與附屬安裝管線、出線匣、拉線箱、接線端子箱等之規格均須按

照圖說規定與參考指定廠牌之說明書配合現場裝置及施工。

材料規格

一般規定

所有本工程應用之材料，除圖樣或標單上另有註明者外均須合乎本說明書之規

格，並為經由有關機構檢定合格之新品。

劣等材料以及於裝設或檢驗時損壞之材料，應由承包人按照本說明書所訂規格

，另行更換新品。

導線

低壓導線無論實心線或絞線均用國產品符合CNS－679－C2012規定之600伏

塑膠絕緣之鍍錫軟銅導線，且合乎經濟部所核定之規定者，並為正字標記產品。

所有高壓電纜均須採用合乎設計圖所需電壓耐壓規格之電力絕緣電纜，並須經

由中央政府或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家試驗合格。

導線管

所有標稱管徑82公厘及以上之硬質金屬導管均須採用符合CNS2606－C4060

規定之鍍鋅厚鋼導線管，管內部及管壁均應光滑，不得有粗糙之接縫存在，或

合乎經濟部頒訂之屋內線路裝置規則導線管之內外壁均應鍍鋅及塗防銹物質；

標稱管徑75公厘及以下採用EMT無牙導線管，廠牌依圖示規定。

塑膠導線管

採用聚氯乙烯塑膠O型硬管，應符合CNS－1302－K3006規定之正字標記產品。

管子護圈

所有導線管之護圈均採用國產之製作品，市場品質之上等品及適用於圖示導線

管者。

制止螺絲圈

所有導線管用之制止螺絲圈均採用國產加工製品，市場品質之上等品及適用於

圖示導線管者。

出線匣

出線匣包括開關出線匣、插座出線匣、燈頭出線匣、電鈴捺鍵出線匣、電話出

線匣、火警、播音喇叭、對講機、電鐘出線匣以及接線匣等，所有有關材料、

尺寸製作及面飾等均須按照下列規定辦理：

(a) 所有防水、防濕以及防爆型之出線匣，均須為銑鐵鑄製，匣壁厚度在三公

厘以上，匣之內外壁面均須塗滿防銹塗料。

(b) 所有普通出線匣均須用厚度二公厘以上之鐵板擠壓或焊合成型者。匣壁均

須預壓有擊落口，匣之內外壁面均須鍍鋅。

(c) 所有出線匣均須有螺絲孔眼突耳附著於匣之壁緣者。

(d) 除另有規定者外，所有出線匣之深度，均須依照匣所聯結導線管之最大管

徑決定，其關係如下列數值（導管標稱管徑參照附錄(6)、(7)、(8)）

| 聯結出線匣導管 之最大管徑 （公厘） | GIP EMT PVC | 16 19 18 | 22 25 22 | 28 31 28 | 36 39 35 | 42 51 41 | 54 63 52 | 70 75 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出線匣之最小深度（公厘） |  | 40 | 45 | 55 | 90 | 105 | 125 | 150 |

之八角形平頂出線匣之深度最少應為51公厘，裝設於無面飾混凝土，安心

磚牆之矩形出線匣之深度最少應為76公厘，平頂出線口應預埋燈具安裝所

需之固定元件。

(e) 所有設置於有面飾之牆面及平頂面之出線匣均須附有高12公厘之延展環圈

；延展環應為出線匣同等品質及厚度之材料製作，內外壁面均應鍍鋅，延

展環應附有螺絲孔眼之突耳於環內緣。

(f) 所有出線匣裝設開關、插座、電鈴按鍵者，均須附有適用於各該器材之塑

膠質蓋板及固定鐵件與螺絲。電話出線匣須附有9公厘直徑孔之塑膠質蓋

板。所有蓋板均須使用銅質機器螺絲擊固。

(g) 所有連接匣均須附有與匣相同品質及厚度之蓋版，版兩面均須鍍鋅，且須

使用鍍鋅機器螺絲擊固。

手捺開關

除另有規定外，所有手捺開關採用圖說指定廠牌，標稱300V/15A者。開關之

按鍵應有明顯指示通路或斷路之標誌。

普通插座

除另有規定外，所有普通插座均須採用圖說指定之暗式雙連插座，標稱125V/

15A或250V/20A者。插座之接觸面應為雙面夾片。

防水型暗插座

所有防水型暗插座均須採用圖說指定產品。

無熔絲斷路器

所有無熔絲斷路器均須採用設計圖說指定產品，其電壓極數及容量均按圖示規

定辦理。

匯流銅排

所有配電盤及配電箱內之匯流銅排均須採用省產紫銅條製作，銅排之接觸面應

按照規定之安全電流量設計，即彈簧接合時之安全電流量每平方英吋以50安培

計，螺絲接合時之安全電流量每平方英吋以100安培計。

栓形及管形絲

除另有規定外所有熔絲及其裝座均須依規定採用合乎規格電流、電壓、啟斷容

量之國產製品。其上應有明顯之額定值及廠家名稱或商標代號等標示。

配電箱

(a) 所用材料均須全部為新品，並經政府或其認可之檢驗機構或經認可之原製

造廠家檢驗合格者，承包人於製作前須提供全套之製作詳圖及使用材料之

廠家說明書，經書面核准後方可開始製作。

(b) 開關箱在下列製作過程中，承包人應派員赴製造工廠施行中間檢查，經檢

查合格後，才可繼續製作。

鐵箱箱體製作完成除銹前（本項檢查之目的在於確認承包人所使用之鐵

材均為未銹蝕之新鐵板）。

除銹、酸洗、中和後塗漆前（本項檢查之目的在於確認除銹工作之合格

規定）。

所有附件裝配完成可舉行操作試驗時。

(c) 屋外式配電箱須有適當之防水裝置，其屋頂須有適當之隔熱裝置。

(d) 屋內型落地式開關箱除了圖說另有規定外，儀表、電驛類、切換開關、指

示燈等須採用半凸出型裝設在開關箱門外，其他各項設備均須裝設在完全

封閉及防塵之開關箱內。

(e) 屋外型及有受潮顧慮場所之屋內型開關箱必須完全防水及防塵，其門上應

設置適當大小之透明檢視窗，俾便檢視。

(f) 所有需由箱內設備引接外部之低壓配線，均應設置適足之接線端子板，各

別分接到端子板，再接到箱外機器。

(g) 配電箱、開關箱均須附有壓克力製名牌，以指明每一配電箱或開關箱之名

稱。

(h) 所有配電箱、開關箱內外之控制線及操作開關，其兩端均須有表示線號及

操作回路之標記。

(i) 所有配電箱、關關箱內應附規格明細之回路圖表，註明電路號碼及負載內

容，俾便於日後之維護管理。

(j) 所有配電箱均須先予完全酸洗除銹經中和水洗後並予磷酸鹽被膜處理，再

噴防銹底漆，最後施以二次以上之熱風烤漆，所使用之烤漆顏色及品質，

須經建築師之核准。

(k) 竣工後低壓配線與計器同接一起的絕緣耐力，須能通過交流1500伏特60

赫加壓一分鐘之試驗。

(l) 開關箱包括門面，必須平整光滑無擦跡存在，各個單元箱與箱之連接處或

箱與門之銜接處必須緊密，不得有空隙，其各部空隙之尺寸，不得超出一

公厘之誤差。

(m) 配電箱製作完成後須由製作廠檢送所有製造圖及所使用材料之說明書及必

須之試驗報告及上述(b)項各項確實檢查之保證書送交業主，以便送電及日

後檢修之用。

燈頭

除圖說另有規定外所有白熱燈之燈頭均應採用國產品，普通燈頭須合乎中國國

家標準CNS－298－C15之規格。

燈泡

所有白熱燈用之燈泡均須採用國產磨砂燈泡，符合中國國家標準CNS－298－

C15之規格者。燈泡之標稱功率及電壓均須按照設計圖樣之規定。

燈具

(a) 所有燈具須採用圖說或標單上指定之型式及電壓規格。如圖示應為使用玻

璃燈罩之處，均須採用國產上品乳白色玻璃製造，且不得有氣泡霞影或其

他弊端之現象。

(b) 所有日光燈除另有規定外，40W燈管之安定器應為瞬時高功率型，其燈管

顏色皆採用晝光色。

(c) 所有燈具型式於安裝前應先行提送樣品經建築師核可，必要時得經建築師

指示更換之。

安全開關

應有金屬外殼包覆，且附有電流表、指示燈及管形熔絲，容量如圖註。

馬達啟動器、水位控制器、選擇開關及電極等，其規格均須依照圖示所規定選

用。

電鐘出口

採嵌牆式，其單插座為向內凹進型，以便電鐘插頭插入後，並可將電鐘貼平懸

掛於牆上。

電話出口

出線匣與4－(7)節相同，其蓋板則採用塑膠製品，蓋板中央上面有9公厘小圓

孔以便出線，地板型應用銅板防水型。

變壓器

應依合約規定採用浸油自冷式變壓器或乾式變壓器，且須為經濟部核定之一級

變壓器工廠出品，其規格如圖註，並經有關機構檢驗合格者。

靜電容電器

規格容量依照圖示規定。

火警系統

須如圖說及標單指定與有關法令規定裝設，以發揮火警系統之最高效能；非經

設計單位核准，不得以同等品代替。

儀表及比流計

所有儀表及比流計均採用圖說指定之產品，儀表除另有規定外，應為廣角度型。

所有高壓開關及發電機等規格另詳合約規定或附件。

附錄：材料規格

600伏塑膠（PVC）絕緣銅電CNS679－C2012

| 公稱截 面 積 | 絕 緣 厚 度 | 成 品 外 徑 | 概 重 | 公稱截 面 積 | 絕 緣 厚 度 | 成 品 外 徑 | 概 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 方 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／ 公 里 | 平 方 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／ 公 里 |
| 2.0 3.5 5.5 8 14 22 30 | 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6 | 3.4 4.0 5.0 6.0 7.6 9.2 10.5 | 28 45 70 105 170 260 335 | 38 50 60 80 100 125 150 | 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 | 11.5 13.0 14.0 15.5 17.0 17.0 21.0 | 430 535 650 850 1070 1300 1600 |

15000伏單芯交連PE電纜（中性點非接地，IPCEA）

| 標 稱 值 | 構 成 | 絕緣體厚度 | 被覆體厚度 | 概度外徑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平方公厘 | 根／公厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 |
| 22 30 38 60 | 7/2.0 7/2.0 7/2.6 16/2.0 | 4.46 5.46 5.46 5.46 | 2.03 2.03 2.03 2.03 | 24.4 25.3 26.2 28.4 |

15000伏三芯交連PE電纜（中性點非接地，IPCEA）

| 標 稱 值 | 構 成 | 絕緣體厚度 | 被覆體厚度 | 概度外徑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平方公厘 | 根／公厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 |
| 22 30 38 60 | 7/2.0 7/2.0 7/2.6 16/2.0 | 4.46 5.46 5.46 5.46 | 2.8 2.8 2.8 2.8 | 47.5 49.4 51.3 56.1 |

25000伏單芯交連PE電纜（中性點接地，IPCEA）

| 公稱斷面積 | 構 成 | 最小平均 絕 緣 體 厚 度 | 最小平均 被覆厚度 (PVC) | 概 算 外 徑 | 約計重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平方公厘 | 根／公厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／公厘 |
| 38 50 60 80 100 125 150 | 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 | 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 | 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 | 30.0 31.3 32.3 34.8 36.3 38.0 39.7 | 1100 1250 1350 1650 1900 2200 2500 |

25000伏三芯交連PE電纜（中性點接地，IPCEA）

| 公稱斷面積 | 構 成 | 最小平均 絕 緣 體 厚 度 | 最小平均 被覆厚度 (PVC) | 概 算 外 徑 | 約計重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平方公厘 | 根／公厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／公厘 |
| 38 50 60 80 100 125 150 | 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 | 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 | 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 | 63.2 65.8 67.9 75.4 78.7 82.5 86.9 | 3250 3700 4150 5250 6050 6950 7950 |

鍍鋅厚鋼導線管CNS2606－C4060

| 公稱管徑 | 外 徑 | 外 徑 容許誤差 | 近似厚度 | 近似內徑 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公厘(英吋) | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／公尺 |
| 16(1/2) 22(3/4) 28(1) 26(1-1/4) 42(1-1/2) 54(2) 70(2-1/2) 82(3) 92(3-1/2) 104(4) | 21.0 26.5 33.3 41.9 47.8 59.6 75.2 87.9 101.6 114.3 | ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.8 ±0.8 | 1.90 2.05 2.35 2.45 2.55 2.60 2.80 2.95 3.25 3.25 | 17.2 22.4 28.6 37.0 42.7 54.4 69.6 82.0 95.1 107.8 | 0.895 1.24 1.79 2.38 2.84 3.65 5.00 6.18 7.88 8.90 |

PVC導線管CNS1302－K3006

| 公稱管徑 | 外 徑 | 外 徑 容許誤差 | 近似厚度 | 近似內徑 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公厘(英吋) | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／公尺 |
| 18(1/2) 22(3/4) 28(1) 35(1-1/4) 41(1-1/2) 52(2) 67(2-1/2) 78(3) | 18 22 26 34 42 48 60 76 89 | ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.8 ±1.0 ±1.2 ±1.5 ±1.9 ±2.2 | 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.5 5.5 | 11 18 22 28 35 41 52 67 78 | 0.100 0.173 0.208 0.403 0.584 0.675 0.971 1.390 1.990 |

鍍鋅無牙導線管

| 標 構 值 | 外 徑 | 近似厚度 | 近似內徑 | 長 度 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公 厘 | 公斤／公尺 |
| E19 E25 E31 E39 E51 E63 E75 | 19.1 25.4 31.8 38.1 50.8 63.5 75.2 | 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 1.8 | 16.7 23.0 29.0 35.3 48.0 60.3 72.6 | 3660 3660 3660 3660 3660 3660 3660 | 0.530 0.716 1.050 1.270 1.710 2.440 3.300 |

高低壓受電設備一般事項說明：

包含櫃體（metal-clad）型高壓配電盤、變壓器、電容器及低壓配電盤設備（

High Tension Cubicle & Low Tension Cubicle）。

製造承認圖送審包括：

(a) 各盤分析及主要材料單。

(b) 詳細單線圖（圖上主要部品註明規格、型式及製廠）。

(c) 板金圖（包括基礎圖、上視開孔圖、各盤構造、尺寸規格、及補強圖、櫃

體之處理說明）。

(d) 高低壓主匯流銅排(Main BUS BAR)之頂視路由及尺寸(BUS BAR SIZE)。

(e) 各盤主要部品之按裝配置圖（應詳細註明相關位置，尺寸及正視、側視、

背視）。

(f) 低壓NEB一次BUS BAR二次Cable及端子檯（TB）之路由及排置。

(g) 系統控制單線圖（包括Relay、Meter等之接線）。

(h) 高壓開關（包括VCB、VCS、GCB、LBS等）之控制三線圖及展開圖。

(i) 各盤控制用端子檯（TB）收容圖。

製造日程表（Schendule）表明各製造程序的日期及期限經本所審核認可後照表

施工。

報驗時須提出下列資料，否則不予受理。

申請接電資料（試驗報告須原本）各四份（含原本）包括：

(a) Power fuse test report：所有fuse element必須經商品檢驗局檢驗合格，或電

力公司准序使用證明文件。

(b) 高壓接觸器，原廠試驗報告書（test report）。

(c) A C B原廠試驗報告書（test report）及經台電准予使用之證明文件。

(d) 輔助變壓器之原廠試驗報告書（Aux transformer test report）。

(e) 自動切換開關之原廠試驗報告書（A. T. S. test report）。

(f) 各型保護電驛之原廠試驗報告書及詳細型錄（OC、OV、UV、OC，earth

relay test report and catalogs）。

(g) 各型指示儀表之原廠詳細型錄（Ammeter、Voltmerter、Frequencymeter、

Watt-hour meter、Power-factor meter Catalogs）。

(h) 其他各型高壓斷路器之原廠試驗報告書及型錄（Hightension Sw's type-test

and catalog）。

(i) NFB 400AF以上者須備電力公司審查合格文件。

(j) 保護協調曲線。

運轉試驗報告七份。

(a) 結構試驗（Construction chect）。

(b) 導通試驗（Construction test）。

(c) 耐壓試驗（Withstand Voltage test）。

(d) 絕緣試驗（Insulation test）。

竣工圖七份，維護及操作說明各五份。(隨設備交貨交由工地監工檢收)維護及

操作說明必須詳細說明各機件之特性，未能滿足本所之需要時視為資料不全。

註明機件內容及分裝情形之。（Packing lists）

規定進口者須提出進口證明，附series number原版不得以影本代替並由進口商

保證接電後保固乙年。

承商須負責電機技師簽證及台電檢試合格至接電完成，並對於台電公司查驗及

接電時，應派技術人員參加。

接電時，如非因操作不當而fuse element熔斷，承製廠應無條件更換新品。

- 15100 空調工程

一般規定

承包人應遵照投標須知、工程契約、施工說明書總則及其他特別規定辦理。

圖或標單上所有機器設備所註明之廠牌係作為設計及配置之依據。倘確因購辦

發生問題，承包人可提出合理及完整證明理由建議採用其他同等廠牌之同等級

標準產品，但必須事先將該產品之資料圖說準備完整，充份能證明其為同等品

者，送經建築師核准始可採用。如採用同等品時，涉及圖面之變更，承包人應

負變更後所有之工程費用。

圖樣及配合：圖示之管線為佈局之概念，其正確之位置、距離及高度須依施工

大樣圖配合現場之實況施作。

承包人有責任與建築及其他有關工程之承包人相互配合，決定建築物留孔之位

置、尺寸、孔緣（Curb ）、管線位置與高度、機器基礎等，任何配合不當而增

加工程費時，概由承包人負擔。

工程範圍：承包人應負責為完成本工程所需之一切人工、設備、材料、工具、

交通、測驗儀器、施工設施、臨時水電、工寮、協調配合作業、施工計劃、施

工大樣圖及竣工圖等費用。

工程之內容包括下列各項：

(a) 機器及其按裝。

(b) 機器之基座、避震設備及其混凝土工程。

(c) 水管系統之按裝。

(d) 風管系統之按裝。

(e) 自動控制系統之按裝。

(f) 電氣及相關工程之配合。

(g) 機器之調整及試車。

(h) 試驗、調整及平衡。

(i) 套管、開孔、打鑿、修補及青理工作。

(j) 圖或標單上另外註明之工程項目。

(k) 管路系統完成後之油漆及修補。

勘查：承包人於估價前對各項有關圖說及文件均應切實瞭解，估價前並須親自

到工程地點詳細勘察，對於地勢、環境、施工狀況、所有建築物等，均須調查

清楚，日後不得藉詞加價。

承包人應在施工現場丈量位置、尺寸等，如發現與圖面有出入時應即主動通知

建築師複查，並作修正。

施工大樣圖、樣品及施工計劃。

承包人應在開工後三個月內，按裝機器、水管及風管前（或視工程期限不同按

實際情形由建築師認定）將機器設備之大樣圖、性能資料線路圖、手冊、機器

按裝施工大樣圖、各項器材資料、樣品及施工計劃送建築師審核。

(a) 資料包括冰水機、冷卻水塔、水泵、空調機、小型冷風機、熱水爐、風機

、閥、自動控制等機器設備。

(b) 施工大樣圖包括：

中央冰水機房設備之配置及按裝圖，比例：1/50。

各空調機房設備之配置及按裝圖，比例：1/50。

冷卻水塔之按裝圖，比例：1/50。

避震基座按裝圖。

水管及風管吊掛位置圖。

控制設備及線路安裝、配置圖。

空調系統設備與給水衛生、電氣或其他系統設備有交錯、連接或位置配

合之配置圖。

冷卻管盤之計算。

管路伸縮接頭、錨錠及導管。

所有相關之開孔及套管位置圖。

各項設備、器材搬運安裝及維修路線圖。

圖或標單上另外註明之工程設備之配置安裝圖。

(c) 樣品包括水管、管件、鐵皮、風口、風管件、保溫材料、控制管料、吊掛

、吊料、錨錠及導管等。

(d) 施工計劃內容視工程實際情形，由建築師認定。

建築師得視施工需要隨時要求提供各項未列入之資料，大樣圖及樣品。

施工大樣圖之審定僅指機器設備之配置，承包人並不能推卸其效果及施工

之責任。

開口、套管、泛水、護孔片（Escutcheon）：所有貫穿混凝土牆、樑板及磚牆之

管路，皆應加套管，套管為24號以上鍍鋅鐵皮或其他經建築師認可材料製成，

套管管徑應比管外徑或保溫層之外徑大2.5公分。

管路貫穿分間牆時，其開口應與套管密合，兩邊並加鍍鉻孔護片，（如保護層

可遮蔽孔口時，則可免裝）（管路貫穿外牆或屋面時，則應加泛水（FLASHING）

以資防水。

風管貫穿磚牆或其他牆壁時，兩邊應加護圈（Collar）確實封住缺口並保持整

潔。除另有規定外，所有開口均由原施工廠商施工，費用由空調承包人負擔。

吊架、支座及基座（pad）：承包人須供應空調機（Air Handling Unit）、小型冷

風機（Fan Coil Units）、風機（Fans）、水泵（Pumps）、冷卻水塔（Cooling Tower）

送風管、回風管及其他設備與管路之基座吊架須熱浸鍍鋅或加防鏽漆。

機器設備按裝在基座或地板面時應按圖施工，加錨錠並須灌漿。

混凝土基座及基礎由空調承包人施工，所有基座厚度除另有規定外概為10公分

高及周圍伸出機器底座外至少10公分，並須能使設備排水順暢。

工程障礙：凡足以阻礙工程進行之已裝設部份，承包人應設法暫時移置，完工

後修復原狀，並負擔一切費用。

清潔：承包人應清除按裝施工時所遺留之垃圾污物，在施工期間應隨時保持清

潔，竣工後尤應澈底清潔。

檢查工作

承包人在啟動空調系統之前，應作下列各項檢查：

(a) 電源、電壓及設備線路。

(b) 設備之轉動。

(c) Ｖ型皮帶傳動輪。

(d) 所有設備之潤滑。

(e) 所有手動及自動風閘（Damper）與閥（Valve）之動作位置。

(f) 連鎖電路（Electric Interlock Circuit）之動作。

(g) 自動控制及儀錶之動作是否正常，如有異狀應加校正。

(h) 各項設製造廠商規定之其他例行查驗項目。

(i) 與其他相關配合工程系統應協調配合試車項目。

保固：除契約另有規定外，承包人應保證驗收日起一年內所有機器、材料及施

工之正常操作，如發現因機器、材料及施工不良而引起故障時，應立即負責免

費修復。

竣工圖及維護手冊：

(a) 承包人應依本說明書〔總則〕篇之規定製作竣工圖。

(b) 各種機器設備之說明書、手冊，及系統操作步驟，於竣工後訂冊交業主使

用。

(c) 承包人應將各種機器設備之進口證明及原出廠證明資料，於設備按裝前送

建築師核對。

(d) 承包人應於竣工移交業主同時，附上各進口設備原製造廠及國內總代理商

之售後服務與零件供應保證書。

水電及自動控制工程：

(a) 所有動力電源由電氣承包人負責，空調承包人應協調連接。

(b) 主機之控制及連鎖線路之安裝包括在本工程內，承包人應按照規格及廠商

說明安裝必須之保護開關、電磁開關、變壓器及管線等。

(c) 除契約圖說另有規定外，完成空調系統正常操作運轉有關之控制線路及水

源管路包括在本工程內。

(d) 凡有關控制線路之裝設及試驗，應依經濟部所頒訂之屋內外線路裝置規則

辦理。

(e) 所有水電及自動控制管線均須整齊排列，並設置適當之吊架及固定。

管路

管子及管件：除工程施工地區及契約圖說另有規定外，冰水管路及冷卻水管路

、熱水管配管用BSB鍍鋅鐵管。

(a) 管徑在2吋及以下者，管件用高級可鍛鑄鐵及螺絲接頭。

管徑在2.5吋及以上者，管件用焊接管件。彎頭、三通、大小頭等之另件

，均須採用鍍鋅無縫品。

(b) 承包人應在必要處（不論圖上有無註明），裝設減壓閥、手動或自動氣閥及

排水閥（Drain Valve），在水泵吸水端（Suction）管子底部均須做排水閥。

(c) 空氣調節箱之排水管，應裝有Ｕ型存水彎及清潔口。

(d) 所有管吊架應能承受水管本身自動及水的重量。

(e) 管路系統在做保溫前應做水壓試驗，試驗壓力為100 PSIG或使用壓力之1.5

倍壓力，保持此壓力時間至少30分鐘，然後會同建築師檢查是否有滲漏

，如發現滲漏應即拆修，修復後再試，直到合格為準，拆修時不可用填堵

之方法。

(f) 各冰水管、冷水管、排水管皆須加色標並註明種類及方向。

(g) 凡熱水管路為防止水管之膨脹或收縮（無論圖上有無註明）、均應在水管        之適當位置加裝膨脹管及錨錠與導管，管路如經過建築物伸縮縫之處，並         須加裝伸縮管。

蒸氣管路

包括蒸氣管、回水管及排放管，如採用無縫鋼管則應符合美國ASTM

A53SCH40之標準。

無縫鋼管之厚度應符合下表之規定：

| 標稱管徑（公厘） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度（公厘） | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |

| 標稱管徑（公厘） | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度（公厘） | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 10.3 |

(a) 蒸氣管、回水管、排放管及吊架均須採用Roller Type。

(b) 管路在必要處或圖示處須做膨脹管作緩衝之用，管路上同時加錨錠及導管

，錨錠須能承受水流或溫度變化之一切應力。

(c) 按裝於屋外泥土層之油管，或其它管路均須用柏油布包紮後方可回填。

(d) 蒸氣管路及冷凝水管路之坡度均為1：500，其坡度之走向與蒸氣或冷凝水

流之流向相同。

(e) 油管、蒸氣管及其它管路貫穿建築物處，必須裝設防水套管。

(f) 凡蒸氣管之直管與水平管接合之處，應照設計圖示升接。

(g) 承包人應在管路必要之處無論圖上有無註明，裝設蒸氣餾水器組（Steam

Traps）。

(h) 管路施工完，均須標示箭頭，所用之系統及各管路以顯明顏色標示之。

接頭

(a) 螺紋接頭：管上之螺紋應為標準型，紋路整齊，末端漸縮小。管之切口應

刨光去除鐵屑雜物，在裝接前須先用鋼絲刷將接頭內螺紋刷清。若發現其

螺紋或零件有損壞或不合等情形，須將螺紋截斷重行絞製或更換零件。在

裝接時須將公螺紋表面塗白鉛油兩度，麻絲一道（或防漏帶）其用量須足

夠防止任何鏽蝕，但不可因用量過多而被壓擠至水管內外部，接頭扭緊至

適度為止。裝接後其暴露外面之螺紋數，不得超過二紋。

(b) 電焊接頭：電焊接頭採用對接方式，焊接前先將管兩端形成與管軸成

37.5°±2.5°之斜面，其管根留寬1.5公厘，然後將切渣及不潔物等磨掉

兩管接頭間隙為1.5公厘，電焊時先在周圍每隔90°處採用象限法，按照

1：2：3：4對角法按順序點焊，其長度約為10公厘。點焊時採用4公厘

或5公厘焊條，每道焊接厚度約為3公厘，最後一道焊接層應高出管面3~

6公厘，其寬度較原有焊槽寬3公厘以上。每道焊接前，應將前次之焊渣

等雜物去除淨，方可繼續施焊。

(c) 2.5吋以上之接頭用電焊，2吋及以下者用螺絲、閥、過濾器等不得直接電

焊，所有彎向及交接處，應使用管件、幹管與支管相差兩號管徑時，可用

WELD－O－LETS接法。

(d) 螺紋應合標準，割切整齊，切口應除去毛頭，螺絲接頭應在公螺紋上敷以

接頭劑，外露管牙不得多於二牙。

(e) 所有法蘭、接頭、閥或其他附件與2.5吋及以上管之接合，應用焊頸法蘭

（Welding Neck Flange），與螺絲管之接合，應用鑄鐵螺絲法蘭。

(f) 法蘭接頭應加1/8吋厚環型石棉墊圈止洩，螺絲接頭係熱水管或蒸氣管，

須用耐熱型。

(g) 法蘭、接頭均須採用鍍鋅之材料。

管吊架及錨錠、導管

(a) 吊架須能保持管路之坡度，防止震動，並能伸縮。

(b) 每一立管應在底部上彎之位置，加適當之支座或吊架。

(c) 2吋以下之管子吊架用帶型吊架（Band Type Hanger），2.5吋以上管用可調

整之Ｕ型吊架（Adjustable Clevis Hanger）熱水管及蒸氣管用可調整滾軸

吊架（Adjustable Roller Hanger），並加20號鍍鋅鐵皮製之金屬護罩保溫

層，護罩長30公分，包於保溫層之周圍，在頂部以金屬板專用螺絲固定

之，靠牆處可用托架。

(d) 管吊架之間隔

| 管 徑 （英吋） | 1.25 | 1.5 2 | 2.5 3 | 4 5 | 6 | 8 | 10 12 | 14 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊徑（英吋） | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 |
| 最大間隔 （英吋） | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |

幹管在轉向處須加吊掛，垂直方向裝置須在每一層樓板處加管夾支持之。

(e) 管路上有伸縮接頭處應裝設錨錠及導管，按裝前須先繪製施工大樣圖送審。

(f) 多數管路平行時可用角鐵吊架，吊架及吊桿均須採用熱浸鍍鋅材料。

(g) 所有吊架或吊桿鍍鋅表面倘因施工受損，應以適當之鋅漆填補。

風管

材料：所有風管之鐵皮均為鍍鋅鐵皮，其規格須符合CNS規定。並須送樣品

經建築師核准後方能施工，施工期間建築師得隨時抽查其品質。

施工：所有低速風管皆應按圖示尺寸製作，內部應平滑無阻，圖示尺寸為風管

內部淨尺寸，所用鐵皮厚度規定如下：

寬度在12吋及以下者用26號鐵皮。

13吋至30吋用24鐵皮。

31吋至54吋用22號鐵皮。

55吋至84吋用20號鐵皮。

85吋以上用18號鐵皮。

風管尺寸改變處應以1：7之斜度連接。

風管彎頭中心半徑應為風管寬度1.5倍，如無法達此標準時則應加做順風片（

Turning Vane）。

風管油漆：未保溫之風管、排氣管、新鮮空氣管及進氣管，無論是屋內或屋外

，均須加做油漆防鏽處理，風管四面均須做加強紋。置於屋外之風管，在風管

之接縫處及折邊處，均須加焊錫或做其它有效之防水處理。

風管吊架：除圖說另有規定者外，風管寬度在4呎以上時用角鐵及鐵桿吊架，

小於4呎者可用條型吊架（Strap Hanger），吊架及法蘭均須熱浸鍍鋅處理。所

有法蘭、接頭均須襯墊1/8吋厚橡皮防漏墊（Packing）。

防火閘門：在圖示處裝設防火閘門。

操作門（Access Door）：凡裝設風量閘門（Volume Damper）、分歧閘門（Splitter

Damper）及其他必要處，在風管上應加裝操作門，操作門用活葉開關，並加門

扣以防漏風，保溫之風管，門上應加保溫。

測孔（Duct Test Hole）：承包人應在必要處做測孔，以使用皮氏管測定風量作

平衡之用。

平衡閘門及分歧閘門：手動閘門應為多葉對開型（Multi-Blade Opposed Type），

葉片用16號鍍鋅鐵皮製作，葉邊用Ｖ溝增加其強度，並用扇形鎖緊器，固定開

度。分歧閘門應以較風管厚2號之鍍鋅鐵皮製作，必要時應加強之，以防彎曲

，並用鎖緊器固定其位置。

導風片（Air Deflector）：在出風口、支管出口等處（無論圖上有無註明）皆應

裝導風片。

軟接頭（Flexible Connection）：風管與機器接合處應加16盎司帆布軟接頭。

風口及風柵（Diffusers、Register、Grille）所有風口應以TUTTLE & BAILY之

質料為準，測風均以T & B之資料作依據。

除圖上另有註明外，平頂出風口為方頸型，裝有導風片及風量閘門。倘天花板

為2呎×2呎活動式規格，而出風口之尺寸不足，應使用與天花板相同尺寸之

風口延伸板。

牆上出風口（Wall Register）：用水平及垂直之柵片型，並裝風量閘門。風柵用

水平或垂直柵片型，所有之風口及風柵均須做烤漆處理，顏色由建築師指定。

外牆之排氣口、新鮮空氣口、進氣口等，均須配合建築物採用經建築師認可之

鋁製風柵，並附防蟲網。

保溫

風管：室內之送風管及回風管皆應加防火保溫，除另有規定外皆用2.5公分厚

24公斤／立方公尺重之玻璃棉卷貼鋁箔。加裝保溫層時，應在風管上塗以粘膠

，風管寬度超過45公分以上者，在風管表面每30公分距離將保溫釘用錫焊或

粘膠固定於風管表面，包裹時使其穿過玻璃棉及鋁箔，再套以華司（Washer）

，然後將尖端彎拆外加貼鋁箔一層，使保層緊貼風管表面。所有吊架位置之保

溫層表面應加20號鍍鋅鐵皮製之護角。

風管與風管法蘭連接部份，應加1/8吋厚之膠墊止漏，法蘭部份須再覆上一層

保溫棉。

冰水管保溫：除施工地區或圖說另有規定者外，冰水管採用延火性保麗龍保溫

，2.5吋及以下管徑用1吋厚、3吋以上至5吋用1.5吋厚，6吋及以上用2吋

厚，延火性保麗龍保溫筒加裝時應在管外塗以粘膠，筒外加PVC布包紮之，

閥、接頭及附件處應分別使用同樣之保溫材料及粘膠包紮之。室外水管之保溫

做法同前，但保溫層材料厚度加倍，保溫層外加32號波型鋁皮防水。

熱水管保溫：除施工地區或圖說另有規定者外，熱水管保溫材料採用珍珠岩成

型保溫管，3吋及以下採用1吋厚，4吋及以上採用1.5吋之保溫管，保管縱方

向與橫方向接縫不得在同一斷面上，並用1/2吋鋁帶紮緊，紮帶之間距不得大

於40公分，全部保溫管外面，皆用21支密度60×60之白胚布沿縱長方向包紮

並塗上耐熱調合漆。置於屋外之熱水管並須再加32號之鋁皮防水。

蒸氣管保溫：除施工地區或圖說另有規定外，蒸氣管保溫材料採用珍珠岩成型

保溫管，3吋及以下採用1.5吋厚，4吋及以下採用2吋厚之保溫管，保溫管縱

方向與橫方向接縫不得在同一斷面上，並用1/2吋寬鋁帶紮緊，紮帶之間距，

不得大於40公分，全部保溫管之外面並用32號之鋁皮包覆。

機器設備按裝

機器之按裝應參照施工圖及該產品廠家之裝置說明程序施工，至建築師滿意為止

。機器之放置及其他應與土木水電配合部份，須事先繪製施工大樣圖，送建築師

審定。

主機應按置於圖示規定之尺寸及構造強度之水泥基礎上，並按該廠規定之固定

法將其固定於基礎上，並注意機器下面之排水。水泥基礎須由承包人以水泥漿

粉光，使其表面保持完全水平，始可將機器及其避震器固定。其啟動哭(Starter)

應按圖示規定及配合土木水電位置，固定於水泥基礎上。

主機及啟動器之四週應留有該產品廠家規定之最小維護保養空間。

空氣調節箱須水平按置於圖樣所示尺寸構造強度之水泥基礎上，再以防震器放

入機器與基礎之間，並以錨錠螺絲牢固固定於基礎上。如未設計防震器時，須

用3/4吋厚之橡皮墊按置於槽鐵或角鐵之四週防震。

空氣調節箱之四週，應留有適當之維護空間，以便將來調整皮帶、清潔過濾器

、調節自動凡而等保養作業。

所有幫浦應以錨錠螺絲確實固定於規定尺寸構造之混凝土台上，幫浦台架須保

持水平，並避免台架發生變型或使軸承過份受壓力，如未按裝防震器時，須於

幫浦之底座按置3/4吋厚之皮墊防震，基座須加以粉光。

冷凍機及所有水幫浦基礎四週應設排水溝，連接落水系統以排除積水，此項排

水配管包括在本工程內不另加價。

排風機之按裝，在臥式離心式排風機如未按裝避震器時，須用3/4"吋厚之橡皮

墊置於角鐵四週與基座間防震。

除圖說另有規定者外，排風機出口露出室外處均須做45°角之風管及防蟲網，

以免雨水及不潔物之進入。

平衡工作

承包人應按下列步驟調整風量：

(a) 檢查送風系統是否通行無阻，所有閘門及風口是否依規定開啟，運轉部份

要加潤滑劑，並裝妥過濾網。

(b) 檢查送風機之風量，必要時以調整皮帶輪式閘門使其達到設計規定之風量。

(c) 調整閘門、風口，使量達到設計規定之風量。

(d) 將測定之結果列表送建築師備查。

水管系統亦應做平衡，以達設計之流量，並將冰水管盤、冰水機、水泵等

進出水之溫度及壓力列表送建築師備查。

承包人應準備人員及各項儀器作測定及調整之工作，調整之結果必須符合

設計之規定，其誤差不得超過10％。

管路清潔

(a) 施工期間承包人需隨時在管端加管塞以防砂石雜物進入管系，完工後需經

三次用水清除管內物。

(b) 管路清洗至少三次，第一次用水沖洗，第二次加化學劑沖洗，第三次再用

清水洗，直至建築師認可為止，沖洗時損及控制閥或其他管件時概由承包

人負責。

管路油漆：冰水管、冰卻水管、熱水管及油管等管路經試壓完成後須依下列之

規定標示明顯之顏色。

| 類別 | 管路顏色 | 字色 |
| --- | --- | --- |
| 冰水管 | 白 | 黑 |
| 冷卻管 | 嫩綠 | 白 |
| 熱水管 | 純黃 | 黑 |
| 油管 | 深灰 | 白 |

其它特殊管路須依建築師之指示另定，凡在閥或每一轉彎處及每隔100英呎處

須標示類別、流向、其字體之大小，在管徑15公分以下者為8.2公厘，管徑

20公分以上者用5公分字，箭頭長30公分寬1.27公分，部份保溫管路無法直

接標示在管路上者，可採用鋁皮標示並固定在管路上。

機器設備規格

冷卻水塔：供應並按裝對流式冷卻水塔其容量見設計圖示。

除另有規定外，冷卻水塔外殼用FRP製作，所有鐵件均需鍍鋅。塔內應裝自動

旋轉式噴水器，集水盤用FRP製作，盤底部裝溫水、入水、出水及補給水口，

散熱材用輕質、不鏽之PVC材質，風車用鋁合金製作。

空調箱

(a) 供應空調箱其容量及型式如圖示。

(b) 空調箱之各應為廠製，而在現場組合，並符合下列之規格。

(c) 除設計圖上另有規定者外，空調箱之構造應照下列規定製作：

箱殼：應為焊接之鋼架外加16號以上之鋼板，箱內應加1吋厚，密度

24公斤／立方公尺面噴Neoprene之玻璃纖維保溫，箱表面應適當處理

後烤漆或鍍鋅。接合處應襯墊1/8吋厚防止漏風墊片。

盤管：盤管應為銅管鋁鰭，鰭片應使用機械或液壓脹管法使其緊附管外

，盤管之工作壓力為250磅／吋，盤管應有排水及釋氣接頭，並以1/50

之斜度傾向回水出口。

冷卻及加熱盤管：應為集管型（Header Type），適用於冰水加熱水者，

冰水盤管以44°F進水及54°F出水計算。所有盤管應附計算書。

冰水盤管與加熱盤管之間應加適當之距離。並包含盤管表面可清洗空間。

每一空調箱需有滴水盤裝在冷卻盤管，集管及加熱盤管下，滴水盤用16

號以上鋼板製作，塗鏽油漆，盤之內部加1/2吋厚以上之硬質且不滲水

之噴射成型保溫層。

風車應為離心型，一個或數個風輪在同一軸上，風車需能符合設計之風

量及靜壓，但風車及馬達需能適合125％設計靜壓之情況，風車性能曲

線需指出上述兩種情況。風車轉動要安靜，型式如設計圖示。風車應裝

於重號鋼板之風鼓內，風輪應經靜力及動力平衡，風車軸應支於兩端球

軸承上，軸承應具潤滑油嘴，油嘴必須用銅管連接至箱體外面固定之，

以便保養時，不拆卸外殼。

馬達應裝於可調整之基座上。

風車及馬達應具可調整之V型驅動裝置，驅動裝置定額為馬達馬力之

120％，可作20％轉速之調整。並應明顯標示正常轉動方向。

驅動皮帶應用加強鋼條之橡皮帶。

過濾箱：過濾箱應能從兩邊按裝指定之過濾網，兩邊皆設操作門。及防

止漏風之適當襯墊。

過濾網之型式如設計圖示。

混合箱應有兩個閘門控制兩向氣流，閘門為平行片，兩個閘門需用連桿

聯接。並須能圓滑連動操作及明顯標示開關方向。

旁通箱（Face And By－Pass Damper Section）應裝有對開閘門鎖於軸上

，軸承用無磨擦尼龍軸承，閘門片邊做成彎折狀（Breakform），必要時

做聯接箱。並須明顯標示開關之方向。

避震器

避震器之靜撓度及型式應按設計圖規定之產品使用。

帆布接頭用16盎司帆布。

聯接箱（Access Panel）及出風箱（Supply Panel）均按設計圖示。

排送風機：應按設計圖示規定之容量，供應並按裝。

除設計圖另有規定外，送風機應為雙吸式，排風機用單吸式風機，包括風車、

鋼殼、Ｖ型皮帶傳動裝置、馬達及可調整之馬達座、皮帶、護罩、軸承、防蟲

網等，風車應經靜力及動力平衡，繼續使用時不得有噪音、震動及發熱。風機

裝於室外必須用防水軸承，油口須露出以利保養，馬達須用防水型。

小型冷風機－連殼懸掛型。

小型冷風機應按設計圖規定之容量供應並按裝。

小型冷風機應包括冷管盤、滴水盤、風車、馬達。除另有規定外，管盤應為三

排八管，每吋十二鰭，並裝釋氣閥。風車應為鋁製離心型，前彎、直接傳動，

馬達為三速繞線，轉速為1050 RPM，並於適當位置附裝接線端子板及蓋板。

防滴盤應用16號鍍鋅製，以防水材料包覆。

- 15200 給水衛生工程

一般規定

承包人應遵照投標須知、工程契約、施工說明書總則及特別規定辦理。

圖或標單上所有機器設備所註明之廠牌係作設計及配置之依據，倘確因購辦發

生問題，承包人可提出合理及完整證明理由建議採用其他同等廠牌之同等級標

準產品，但必須事先將該產品之資料圖說準備完整，充分能證明其為同等品者

，送經建築師核准始可採用。

如採用同等品時，涉及圖面之變更，承包人應負變更後所有之工程費用。

圖樣及配合：

本工程有關圖示之管線為佈局之概念，其正確之位置、距離及高度須依施工大

樣圖配合現場之實況施作。

承包人有責任與建築及其他有關工程承包人相互配合，決定建築物留孔之位置

、尺寸、孔緣（CURB）、管線位置與高度及機器基礎等，任何配合不當而增加

工程費時，概由承包人負擔。

工程範圍：

本工程除按契約規定由業主供給之器材外，承包人應負責提供為完成本工程所

需之一切材料、設備、人工、機具、交通、測驗儀器、施工設施、臨時水電、

工寮、施工所、協調配合作業、施工計劃、施工大樣圖及竣工圖等費用。

工程之內容包含下列各項工作：

(a) 給水系統管路之按裝。

(b) 排水系統及通氣配管之按裝。

(c) 衛生設備及其按裝。

(d) 機器設備及其按裝。

(e) 機器之基座、避震設備及其混凝土工程。

(f) 電氣及相關工程之配合項目。

(g) 設備與系統之試驗、調整、試車及平衡。

(h) 套管、開孔、打鑿、修補及清理工作。

(i) 圖或標單上另外註明之工程項目。

(j) 管路系統完成後之油漆及修補。

施工大樣圖、樣品及施工計劃。

承包人應在開工後三個月內（或視工程期限，按實際情形，由建築師認定），

安裝機器及管路之前，將機器設備之大樣圖、性能資料、線路圖、手冊、機器

安裝大樣圖、各項器材資料、樣品及施工計劃等，送建築師審核。

(a) 施工大樣圖包括：

機房設備之配置及安裝圖，比例1：50。

排水設備之安裝圖，比例1：50。

避震基座安裝圖。

管路吊掛位置圖。

管路伸縮接頭、錨錠及導管。

設備控制線路及安裝配置圖。

給水衛生系統設備與電氣、空調或其他系統設備有交錯、連接或位置配

合之配置圖。

所有相關之開孔及套管位置圖。

各項設備、器材搬運安裝及維修路線圖。

圖或標單上另外註明之工程設備配置安裝圖。

(b) 樣品包括各式管材、管件、保溫材料、吊掛、吊料、錨錠、導管及焊料等。

(c) 資料包括給水泵、排水泵、衛生設備、熱水爐、閥類、伸縮管、控制器材

等設備。

(d) 施工計劃內容視工程實際情形，由建築師認定。

建築師得視施工需要隨時要求提供各項未列入之大樣圖、樣品及資料。

施工大樣圖之審定僅指機器設備之配置，承包人並不能推卸其效果及施工之責

任。

工程障礙

凡足以阻礙工程進行之已裝設部份，承包人應設法暫時移置，完工後修復原狀

，並負擔一切費用。

清潔

承包人應清除按裝施工時所遺留之垃圾污物，在施工期間應隨時保持清潔，竣

工後尤應澈底清潔。

竣工圖及維護手冊

(a) 承包人應依本說明書〔總則〕篇之規定製作竣工圖。

(b) 各種機器設備之說明書、手冊、及系統操作步驟，於竣工後訂冊交業主使

用。

(c) 承包人應將各種機器設備之進口證明及原出廠證明資料，於設備按裝前送

建築師核對。

(d) 承包人應於竣工移交業主同時，附上各項進口設備原製造廠及國內總代理

商之售後服務與零件供應保證書。

水電及自動控制工程

(a) 所有動力電源由電氣承包人負責，本工程承包人應協調連接。

(b) 除契約圖說另有規定外，完成本工程系統正常運轉有關之控制及連鎖線路

包括在本工程內，承包人應按照規格及廠商說明安裝必須之保護開關、電

磁開關、變壓器及管線等。

(c) 凡有關控制線路之裝設及試驗，應依經濟部所頒訂之屋內外線路裝置規劃

及建築師之指示辦理。

(d) 所有本工程水電及自動控制管線均整齊排列，並設置適當之吊架及固定。

材料及設備

鍍鋅鐵管（GIP）

除工程施工地區之自來水廠及契約圖說另有規定者外，給水配管均用BSB鍍鋅

鐵管另件。

管路係鍍鋅鋼管者，其另件，如焊彎、焊下、法蘭、螺絲等均須採用鍍鋅之材

料，6英吋以上之管路、焊彎、焊梯等須採用無接縫製成之產品。

鑄鐵管（CIP）

除另有規定外，污水管及冀管採用承插式鑄鐵管，應符合ASTM－A74加重級

之規定，管件均用同廠出品之加重級管件，在鑄鐵管之內外面均經加熱浸漬柏

油或瀝青者，鑄鐵管之重量應符合下表規定：

| 標準管件（英吋） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六呎長之重量（磅／支） | 30 | 54 | 72 | 90 | 114 | 180 |
| 六呎長之重量（公斤／支） | 13.6 | 24.5 | 32.7 | 40.9 | 51.8 | 81.8 |

塑膠管（PVCP）

除另有規定外：給水管、排水管及通氣管採用聚氯乙烯塑膠硬管，應符合中國

國家標準CNS4053－K3033B級之規定，其厚度應符合下表規定：

給水管、排水管：（O級管）

| 標稱直徑 （公厘） | 28 | 35 | 41 | 52 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度 （公厘） | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 |

通氣管：（A級管）

| 標稱直徑 （公厘） | 28 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度 （公厘） | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |

塑膠管之管件，皆須採用同樣原廠牌之管件，如部份管件無生產時，須以焊接

方式製作。

瓷衛生設備

除圖說另有註明外均採用國產特級品，外形方正平直，瓷面必須平滑、色澤均

－且無瑕疵，其配件均須採用上等品，銅質外露部份須鍍鉻。

(a) 洗臉盆：尺寸及型號如設計圖示，包括銅質龍頭、手撳落水、三角閥、P

型存水彎、銅管、鍍鋅鐵架等全套配件。

(b) 立式或壁式沖水小便器：型號如設計圖示，包括銅質指壓沖水閥、防臭落

水頭等全套配件。

(c) 坐式抽水馬桶連瓷質水箱，型式如設計圖示，包括銅質沖水器、三角閥、

銅管及塑膠坐蓋等全套配件。

(d) 蹲式沖水大便器：型式如設計圖示，包括手押式沖水閥及S形虹吸水封彎

管。若採用瓷質高沖水箱，應附包含沖水彎管全套銅配件。

(e) 化驗盆：型式如設計圖示，包括配合桌台及盆槽用化驗龍頭、固定用之鍍

鋅鐵架。

(f) 拖布盆：型式如設計圖示，包括銅質龍頭、落水頭、鑄鐵P型存水彎、鏈

條等全套配件。

浴缸

除另有規定外，浴缸採用玻璃纖維製品，型式及尺寸如設計圖示，包括銅質淋

浴頭（或電話式蓮蓬頭）三角閥、拉動雙用放水器、落水頭、P型存水彎及鏈

條等全套配件，外露部份須鍍鉻。

磨石子或瓷磚砌築之器具

除另有註明外均由建築承包人負責施工，其應配之另件則由本工程承包人負責

配全，其規格如下：

(a) 浴缸：除註明產品外，應包括淋浴頭（或電話式蓮蓬頭）、嵌牆閥、拉動

雙用放水器、落水頭、P型存水彎及鍊條全套。

(b) 水盤、水池、洗面台、龍頭及P型存水彎出口等如圖示。

熱水爐

形式、容量、厚度及煙囪口徑等規定均按設計圖註，外用白鐵板製成，內用不

鏽鋼板製成應有保溫設備並包括圓型溫度計一只、壓力錶一只、安全閥一只。

熱水爐除另有註明規定者外，需經每平方公分7公斤（即每平方英吋100英磅）

之水壓試驗，安全閥之洩壓點應調整於每平方公分3公斤（即每平方英吋45

英磅）。煙囪為黑鐵板製，經核定之耐高溫防鏽油漆處理，頂點須高出屋面一

公尺，並做清除口，以便清掃。

電熱熱水氣

除圖說另有註明外電熱熱水器採用國產一級品，並經建築師認可者，容量如設

計圖註，內桶用不鏽鋼板製成，耐壓強度為7.5公斤／平方公分，為全自動操

作，溫度控制，附電磁開關及漏電斷路器。

存水彎

存水彎外露部份採用瓷製成鍍鉻之銅製品，隱蔽部份採用銅或鑄鐵製，存水彎

封水深度不得小於5公分，亦不得大於10公分，並附有銅排水塞頭。若排水

管採用塑膠管，則存水彎亦用塑膠製。

油脂截留器

油脂截留器承包人應先按設計圖繪製施工大樣圖送建築師核可。

地板落水

除圖說另有註明外，地板落水採用鑄銅製一級品，面蓋菊花柵，其排水孔有效

面積須等於或大於排水管面積，並附有防臭存水彎，外露部份須鍍鉻。

清潔口

清潔口採用鑄銅製一級品，直徑與管路相同，鍍鉻螺紋固定式封蓋並附耐壓止

洩墊圈。

閘閥

除圖說另有規定者外，閘閥直徑50公厘以下採用銅製螺紋型，直徑65公厘以

上採用鑄鐵製升桿式突緣型，使用壓力為10公斤／平方公分以上。

逆止閥

除圖說另有規定者外，逆止閥直徑50公厘以下採用銅製螺紋型，直徑65公厘

以上採用鑄鐵製突緣型，使用壓力為10公斤／平方公分以上。

浮球閥

除圖說另有規定者外，閥之重要嵌合部份為銅製，浮球材質採不鏽鋼板或銅製

，直徑50公厘以下為螺紋型，直徑65公厘以上為突緣型，使用壓力為10公斤

／平方公分。

水位控制器

除圖說另有規定者外，地面蓄水池採用浮球式控制閥，屋頂水塔採用電極棒自

動水位控制器，污水坑採用浮球水銀接點水位控制器。

給水抽水機

除圖說另有規定者外，採用密閉型馬達、離心泵，包括底座、防震墊板及混凝

土基座、馬達之電壓、揚程、出水量按圖示規定，如置於室外者，需另加2公

厘厚以上不鏽鋼板製成之防雨罩，上塗保護油漆各二度。其他浸水式泵、沉入

式深井泵或污水泵及其設備規格如計圖註。

排水抽水機

電動沉水式抽水機包括高低水位控制設備、裝卸設備等，其馬達電壓、揚程及

出水量均如設計圖示。抽水機須運轉平穩且易於裝卸及維護。

銅管

除另有規定外，均使用進口TYPE「L」者，所有接頭應使用同樣品質之進口品

。其外徑與管壁厚度如下表：

| 標稱直徑 （吋） | 外 徑 （公厘） | 厚 度 （公厘） | 重 量 （公斤／公尺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 12.70 | 0.89 | 0.295 |
| 1/2 | 15.88 | 1.02 | 0.426 |
| 5/8 | 19.05 | 1.07 | 0.540 |
| 3/4 | 22.23 | 1.14 | 0.675 |
| 1 | 28.58 | 1.27 | 0.974 |
| 1.25 | 34.93 | 1.40 | 1.32 |
| 1.5 | 41.28 | 1.52 | 1.70 |
| 2 | 53.98 | 1.78 | 2.61 |
| 2.5 | 66.68 | 2.03 | 3.69 |
| 3 | 79.38 | 2.29 | 4.96 |
| 3.5 | 92.08 | 2.54 | 6.38 |
| 4 | 104.78 | 2.79 | 7.99 |
| 5 | 130.18 | 3.18 | 11.3 |
| 6 | 155.58 | 3.56 | 15.2 |
| 8 | 206.38 | 5.08 | 28.7 |

配管之裝接

鍍鋅鋼管

(a) 螺紋接頭：管上之螺紋應為標準型，紋路整齊，末端漸縮小。管之切口應

刨光去除鐵屑雜物，在裝接前須先用鋼絲刷將接頭內螺紋刷清，若發現其

螺紋或零件有損壞或不合等情形，須將螺紋截斷重行紋製或更換零件。在

裝接時須將公螺紋表面塗白鉛油兩度，麻絲一道（或防漏帶）其用量須足

夠防止任何鏽蝕，但不可因用量過多而被壓擠至水管內外部，接頭扭緊至

適度為止。裝接後其暴露外面之螺紋數，不得超過二紋。但各器具之出口

處，須使用防漏帶，不得用麻絲。

(b) 電焊接頭：電焊接頭採用對接方式，焊接前先將管兩端形成與管軸垂直成

37.5°±2.5°之斜面，其管根留寬1.5公厘，然後將切渣及不潔物等磨掉

，兩管接頭間隙為1.5公厘，電焊時先在周圍每隔90°處採用象限法，按

照1：2：3：4對角法按順序點焊，其長度約為10公厘。點焊時採用4公

厘或5公厘焊條，每道焊接厚度約為3公厘，最後一道焊接層應高出管面

3～6公厘，其寬度較原有焊槽寬3公厘以上。每道焊接前，應將前次之焊

渣等雜物去除乾淨後，方可繼續施焊。

鑄鐵管

(a) 管內經清理後其承口須向坡度高處套裝接頭，以鋼鑿使接頭四週空隙相等

，然後以麻絲搓或較空隙稍大之鬆繩，填入接頭空隙內，其所用麻絲，須

清潔乾燥無油質，麻絲填塞後，用鋼鑿打實，至充分緊密，並保留25公厘

以上之澆鉛深度，其麻絲接頭不可在管頂或管底，須在管之兩旁，然後澆

入熔鉛。澆鉛用帆布帶與承口吻合，且與水管緊接，並於頂端留一通風口

以利澆鉛。

(b) 熔鉛爐不可離開行將澆鉛之接頭太遠，鉛須燒至足夠之流動性。若熔鉛爐

表面有泡沫及雜物先清除。

(c) 澆鉛時每一接頭須一次注滿，澆鉛後錘塞時，須由熟練之技工，錘塞須密

實且不得損及承口，錘塞完畢後之鉛面，應與承口平齊，若發生承口裂縫

等現象管件須重新更換。

塑膠管

(a) 塑膠管採用承插膠合接頭，裝接前先將插口及承口管部以抹布將接合處之

灰塵、油類等擦拭乾淨後，在插管端之表面，以小毛刷將膠合劑抹均勻後

，立即將插口緩慢旋轉插入鄰接管之承口內扭轉90°接合，並拭淨多餘之

膠合劑不可因用量過多而被擠入管內。

(b) 塑膠管承插接頭插入深度如下表：

| 標稱管徑 （公厘） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度 （公厘） | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 |

銅管

銅管系統如設計圖示之規定，管與管式接頭之連接均須使用進口之焊條焊膏（

FLUX）焊條之成份為50％銀及50％錫。

清潔除油：凡使用銅管之系統，管路及所有管件，在按裝前應用碳酸鈉溶解於

熱水，（成份為－磅碳酸鈉溶入三加侖熱水內）刷洗內外壁，至絕對清潔不得

含有污物及油清。洗淨後應用木栓將管端塞緊，以免污染。施工時並應注意氧

氣空氣與油之會合，易生爆炸，承包人應特別謹慎以免發生爆炸否則其責任由

承包人負之。

配管及設備之安裝

一般規定

(a) 屋外配管部份為埋管裝置，屋內配管部份為埋管與明管混合裝置。除特別

註明者外，所有管線不得埋設於混凝土內。

(b) 所有屋內配管應配合其他系統之管線，以裝設於最高處或靠近牆面全部整

齊排列為原則，管線應與牆面平行或垂直。屋外配管應與建築物平行或垂

直。

(c) 裝接管前應將管內清理乾淨，並將管件詳細檢查確實無損後，方可使用。

(d) 所有外露之管線，其吊管架及支架須能適應管之伸縮，防止搖動，並能調

整高低保持管規定之坡度，承包人應參照建築及結構圖，選擇適合各種不

同處所之管架、支架及固定架等之型式，並繪製施工大樣圖送請建築師核

定。除特別註明者外，其支持及固定間距應以下列附表之規定。

附表１　吊管架及支架間距

| 配管系統別 | 管 種 | 項 別 |  | 吊管架及支架間距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立 管 | 鑄 鐵 管 | 直 管 |  | 每一支一處 |
|  |  | 零件連接 | 二 件 三 件 | 任何一件一處 中央一件一處 |
|  | 鍍鋅鋼管 |  |  | 每層一處以上 |
|  | 塑 膠 管 |  |  | 每1.2公尺以內一處 |
| 橫 管 | 鍍鋅鋼管 | 管徑20公厘以下 管徑25～40公厘 管徑50～80公厘 管徑90～150公 管徑200公厘 |  | 每1.8公尺以內一處 每2.0公尺以內一處 每3.0公尺以內一處 每4.0公尺以內一處 每5.0公尺以內一處 |
|  | 塑 膠 管 | 管徑15公厘以下 管徑20～40公厘 管徑50公厘 管徑65～125公厘 管徑150公厘以上 |  | 每0.75公尺以內一處 每1.0公尺以內一處 每1.20公尺以內一處 每1.50公尺以內一處 每2.0公尺以內一處 |
|  | 鑄 鐵 管 | 直 管 |  | 每一支一處 |
|  |  | 零 件 |  | 每一件一處 |

附表２　固定架安裝處（50公厘以下管除指定處外免裝）

| 系統別 | 項 別 | 固 定 架 安 裝 處 所 |
| --- | --- | --- |
| 給 水 系 統 | 65公厘以上立管 65公厘以上橫管 | 分歧處及水平彎管處，特別指定處 彎管處及分歧處 |
| 排 水 系 統 | 65公厘以上立管 65公厘以上橫管 | 分歧處及水平彎管處 彎管處及分歧處 |

(e) 安裝管線期間，若因故工作暫停時，所有管口空端應加以塞頭或其他管蓋

封閉，以防止砂石或雜物侵入。

(f) 凡外露之金屬配管及配件，除衛生設備配件須鍍鉻外，其餘均須塗防鏽漆

一度面漆二度，顏色由建築師指定。管吊架、支架、固定架及螺絲均須採

用鍍鋅材料。

(g) 所有露明設備、材料於施工前均須送樣，經建築師認可後，方可安裝施工。

(h) 所有貫穿混凝土牆，樑板及磚牆之管路，皆應加套管，套管為24號以上鍍

鋅鐵皮或其他經建築師認可材料製成，套管徑應比管外徑或保溫層之外徑

大2.5公分。

管路貫穿分隔牆時，其開口應與套管密合，兩邊並加鍍鉻孔護片，（如保

護層可遮蔽孔口時，則可免將）。

管路貫穿外牆或屋面時，則應加泛水（Flashing）以資防水。

除另有規定外，所有開口均由原施工廠商施工，費用由給水衛生工程承包

人負擔。

(i) 承包人應在管路必要之處（無論圖上有無註明），裝設減壓裝置，其尺寸應

與管徑相同。

給水配管及設備之安裝

(a) 給水配管除設計圖另有註明外須包括自來水之接水管。

(b) 冷水配管水平方向之坡度（向排水出口方向）最小以1/250為原則。

(c) 配管彎曲處應裝配彎頭，不得強行彎曲，但曲度半徑在2公尺以上者除外。

(d) 屋外總管埋入地下不得少於50公分。屋內配管如採用埋管應配合現場裝置

於各處牆壁或樓版內，並應在砌磚或澆混凝土前先行裝妥及完成試壓探漏

工作。如裝置在管道內，則需預埋固定鐵件，用固定架予以固定。

(e) 各支管分歧處均須裝設控制閘閥及管套節，凡埋入地下者須加裝鑄鐵閥箱

及箱蓋，其底部排卵石並澆置10公分厚之混凝土基礎。

(f) 抽水機及馬達連接底座應水平裝置於基礎台上，調整軸心位置後，固緊基

礎螺栓。安裝水閥、管件等時，其載重不得直接加置於抽水機上，應另有

適當支架。抽水機進出水口處須裝接防震接頭。天花板處亦須裝設檢修時

起吊用掛一組。

(g) 抽水機基礎上應設防震墊板，墊板之選擇應考慮其機械回轉數及特性。

(h) 各給水設備處或給水設備排（Header）應裝有空氣室（Air Chamber）以防

水衝作用，其尺寸應同一管徑，長30公分以上，設備排空氣室之尺寸則不

小於最大之進出水管之管徑。

排水配管及設備之安裝

(a) 雨水及污水配管水平方向之坡度（向排水出口方向）以下列之規定為原則。

管徑等於及小於80公厘為1/50。

管徑大於80公厘為1/100。

(b) 配管水平方向之坡度（向豎管方向）以1/250為原則。

(c) 排水系統應裝存水彎、清潔口、通氣管及截留器等衛生上必要之設備，無

論圖上有無註明此等設備之裝設應符合〔建築技術規則〕建築設備編第三

十三條至第三十六條之規定。

(d) 凡埋入地面下之污水管須先將管槽按排水坡度挖掘並夯實，底部應澆築5

公分厚15公分寬之混凝土，管線敷設完畢後再澆混凝土至管之頂面然後回

填砂土至地面。

(e) 排水橫管若合流連接時，應採用順水接頭。

(f) 排水立管底部應設固定台。

(g) 排水系統不得連設雙重存水彎。

(h) 雨水立管不得連接其他排水系統及通氣系統。

(i) 下列設備之出水口，須用間接排水：

飲水器。

貯水槽。

抽水機。

給水系統及消防系統之排水。

(j) 間接排水漏斗上緣與排水入口端應保留有排水管徑2倍以上之空隙。

(k) 污排水主管不得埋入樓板地坪內，應露明配置，橫穿越隔牆，再延至地面

下，連接污排水設施。

(l) 排水沉水式抽水機與馬達聯結軸心應與水槽底成直角為原則。

(m) 抽水機送水管長度須按實際天花板高度適當分段，天花皮上並須裝設檢修

時起吊用掛一組。

(n) 通氣管應由排水橫支管成垂直或45°以內之角度引出，不可水平引出。

(o) 通氣管最低端利用45°接頭連接於排水立管或排水橫主管。

(p) 通氣管穿出屋頂部份須設有防水裝置及銅絲網罩。

(q) 除設計圖上另有規定外,通氣立管不可兼作雨水立管使用。

(r) 通氣管施工時，應注意使管內水滴可自然流至排水管之坡度。

衛生設備之安裝

(a) 所有安裝固定於牆壁部份採用固定螺栓為原則。倘為輕型牆壁則應配合設

置固定鋼架補強。

(b) 大便器：先確定安裝位置後，將便器安裝用螺栓及墊板固定於地板，然後

放置大便器，調整位置，使大便器與排污管連接，其連接部份並應墊彈性

樹脂防漏劑，大便器上緣應為水平。

(c) 小便器：先確定安裝位置，安裝要領與大便器相同。

(d) 洗面盆、拖布盆：先確定安裝位置後，安裝吊架或鋼架，使盆面水平且不

動搖，又各銅器與牆壁接觸處之空隙應填塞快乾性防漏劑。

(e) 洗淨用水閥：應先確定安裝位置後，待保持正常狀態下再固定之，所有露

明之洗淨管之配管應注意美觀，不得隨意排列。

(f) 龍頭：應配合用途及周圍環境安裝固定之。龍頭出水端與各衛生器或水槽

盆上緣之間應留有充分之出水口空隙，並配合盆或槽口正確位置安裝及調

整出水口距離。

(g) 地板落水頭：應先確定安裝位置後，協調周圍環境及排水坡度，平整的安

裝固定，同時注意其四周與地坪接縫的整齊美觀與防水。

(h) 各衛生器具安裝高度除設計圖另有標示外，均以下表所示為原則。

衛 生 器 具 安 裝 高 度

| 衛 生 器 具 名 稱 | 安裝高度 （公厘） | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 掛牆式小便器 | 530 | 由地板面至前緣上端高度 |
| 洗 臉 台 | 790 | 由地板面至前緣上端高度 |
| 茶水間洗台 | 820 | 由地板面至前緣上端高度 |
| 大便器洗淨用高水箱 | 2200 | 由地板面至水槽底高度 |
| 大便器洗淨用低水箱 | 450 | 由地板面至水槽底高度 |
| 洗台用龍頭 | 300 | 由洗台底至龍頭出水口高度 |
| 浴缸用龍頭 | 150 | 由浴缸上面至龍頭出水口高度 |
| 拖布盆用龍頭 | 150 | 由拖布盆上面至龍頭出水口高度 |
| 大便用衛生紙器 | 710 | 由地板面至衛生紙架中心高度 |
| 浴盆用肥皂缸 | 210 | 由浴盆上面至肥皂缸中心高度 |
| 電話型沐浴蓮蓬頭 | 1720 | 由浴盆底至掛鉤高度 |
| 浴室用毛巾架 | 1100 | 由地板面至架中心高度 |

(i) 各衛生瓷器與牆壁及地板接觸處所之空隙應填塞彈性樹脂防水劑。

管路油漆

鑄鐵管路在施工完後，經試水試壓完後，均須再以柏油漆塗刷。管系之顏色標

誌，除圖說另有規定外，應依下表之規定：

| 類別 | 管路顏色 | 字色 |
| --- | --- | --- |
| 給水管 | 嫩綠 | 黑 |
| 井水管 | 椰子綠 | 黑 |
| 熱水管 | 純黃 | 黑 |
| 消防管 | 硃紅 | 白 |
| 油管 | 深灰 | 白 |
| 空壓管 | 橙黃 | 黑 |
| 真空管 | 白 | 黑 |
| 氧氣管 | 彩綠 | 白 |
| 瓦斯管 | 黃 | 白 |
| 蒸氣管 | 橙紅 | 白 |
| 純水管 | 白 | 黑 |

※在閥處或管之每一轉彎處及每隔254公分處須標明類別、流向，字體大小在管

徑15公分以下者用8.2公厘字，20公分以上者用5公分字，箭頭長30公分寬

1.27公分。部份保溫管路如無法直接標示在管路上者，可採用鋁皮標示並固定

在管路上。

試驗及試車檢查

一般規定

(a) 所有設備及配管系統在安裝完竣後尚未加掩蓋或粉刷之前，應予壓力試驗

及探漏，檢查各項設備及配管接頭，性能是否符合規定。

(b) 所有設備及配管系統之試驗與試車檢查所需之一切設備、材料、人工、水

電、油料、手續費等均由承包人負責，不另計價。

給水設備試驗檢查

(a) 機械、器具設備安裝檢查：各設備應正確、堅固，所有機器應作單獨運轉

試驗。

(b) 水壓試驗：配管系統全部或部份完成後，應作水壓試驗，其試驗壓力應為

10公斤／平方公分以上，或該管路通水後所承受最高水壓之1.5倍，並須

保持60分鐘無漏現象者為合格。

(c) 滿水試驗：貯水槽安裝清潔後，於滿水狀態放置24小時以上無滲漏現象方

為合格。

(d) 通水試驗：安裝各項器具、機器、配管後試驗其通水情形。

(e) 機關檢查：按有關機關規定，迅速辦理手續及接受檢查，其所需之一切費

用概由承包人負責。

排水試驗檢查

(a) 水壓試驗：雨水、污水、通氣配管完成後，應依下列規定加以水壓試驗，

並應保持60分鐘無滲漏現象者為合格，水壓試驗得分層、分段或全部進行。

全部試驗時：除最高開口外，應將所有問口密封，自最高層灌水至滿溢

時為止。

分段試驗時，應將該段內除最高開口外之所有開口密封。並灌水使該段

內管路最高接頭處有3.3公尺以上之水壓。

分層試驗時，應採用重疊試驗，使管路任何一點均能受到3.3公尺以上

之水壓。

(b) 通水試驗：安裝各項器具、配管後，其通水、通氣情形應符合規定，各項

試驗報告可作為日後檢驗之依據。

試車檢查

承包人在啟動系統之前，應作下列各項檢查：

(a) 水源及電源電壓。

(b) 設備線路。

(c) 設備之轉動及潤滑。

(d) 所有手動及自動閥（valve）之動作。

(e) 連鎖電路（Electric Interlock Circuit）之動作。

(f) 自動控制及儀錶之動作是否正常，如有異狀應加校正。

(g) 各項設備製造廠商規定之其他例行查驗項目。

(h) 與其他相關配合工程系統應協調配合試車項目。

- 15300 消防工程

一般說明

承包人應依照「建築技術規則」建築設備篇第三章施工規定。

本工程所有設備器材除按契約規定皆以註明之廠牌作為設計及配置之依據外，

承包人應負責提供一切材料、設備及為完成本工程設備系統安裝工程所需之人

工、機具、交通、測驗儀器、施工設施、臨時水電、工寮、協調配合作業、施

工計劃、施工大樣圖、竣工圖及消防檢查手續等費用。

承包人有責任與建築及其他相關工程承包人相互配合，任何配合不當而增加工

程費時，概由承包人負擔。

本工程除設計圖另有註明外，其範圍應包括下列各項：

(a) 消防栓設備及其按裝。

(b) 自動撒水設備及其按裝。

(c) 管路系統之按裝。

(d) 管路系統試壓探漏。

(e) 消防設備之基座及固定。

(f) 套管、開孔、打鑿、修補及清理工作。

(g) 電氣控制及相關工程之配合。

(h) 圖或標單上另外註明之工程項目。

(i) 系統完成後之油漆及修補。

(j) 設備及系統之試驗、調整、檢查及平衡。

承包人應在開工後三個月內（或視工程期限，按實際情形，由建築師認定），

按裝消防設備或機器及管路前，將有關之施工大樣圖、性能資料線路圖及手冊

、機器設備按裝圖、各項器材資料、樣品及施工計劃等，送建築師審核。

(a) 施工大樣圖包括：

機房設備之配置及安裝圖，比例1：50。

消防栓設備之安裝圖。

自動撒水設備之安裝圖。

消防設備基座之安裝圖。

管路吊掛位置圖。

設備控制線路及安裝位置圖。

消防系統設備與電氣、空占吉、給排水或其他設備有交錯、連接或位置

配合之配置圖。

所有相關之開孔及套管位置圖。

各項設備、器材搬運安裝及維修路線圖。

圖或標單上另外註明之工程設備配置安裝圖。

工程障礙

凡足以阻礙工程進行之已裝設部份，承包人應設法暫時移置，完工後修復原狀

，並負擔一切費用。

承包人應清除按裝施工時所遺留之培圾污物，在施工期間應隨時保持清潔，竣

工後尤應澈底清潔。

竣工圖及維護手冊

(a) 承包人應依本說明書〔總則〕篇之規定製作竣工圖。

(b) 各機器設備之說明書、手冊及系統操作步驟，於竣工後訂冊交業主使用。

(c) 承包人應將各機器設備之進口證明及原出廠證明資料，於設備按裝前送建

築師核對。

(d) 承包人應於竣工移交業主時，附上各項進口設備原製廠及國內總代理商之

售後服務與零件供應保證書。

水電及自動控制工程

(a) 所有動力電源由電氣承包人負責，本工程承包人應協調連接。

(b) 除契約圖說另有規定外，完成本工程系統正常運轉有關之控制及連鎖線路

包括在本工程內，承包人應按照規格及廠商說明安裝必須之保護開關、變

壓器及管線等。

(c) 凡有關控制線路之裝設及試驗，應依經濟部所頒訂之屋內外線路裝置規則

及建築師之指示辦理。

(d) 所有本工程水電及自動控制管線均須整齊排列，並設置適當之吊架及固定。

設備及材料

消防抽水機

(a) 消防抽水機之馬達電壓、揚程、出水量依設計圖示。

(b) 消防抽水機之特性應於送水量達到額定量15％時，其總揚程量為定值之65

％以上。

屋內消防栓箱

除圖說另有註明外，消防栓箱須採用厚度2公厘以上之鋼板製造，箱內外烤漆

，箱面須標有明顯而不易脫落之〔消防栓〕字樣，並應於製作前先繪製作圖及

送樣，經建築師核可。本箱應配有下列裝備：

(a) 消防栓：口徑40公厘或65公厘，銅製螺紋型角閥，附有快速接頭，角閥

試驗壓力為17.5公斤／平方公分。

(b) 消防水帶：應使用合纖製，管內橡膠襯裡，共二條，每條長10公尺並附快

速接頭。

(c) 軟管架：銅製回轉式梳節型，應配合水帶之寬度、長度、重量等要求且具

有充份強度以及容易裝卸者。

(d) 水霧兩用瞄子：應符合消防主管所機關規定之銅製品。

消防隊用出水口箱

(a) 消防隊用出口為口徑65公厘銅製螺紋型或突緣型角閥附快速接頭，角閥試

驗壓力為17.5公斤／平方公分。

(b) 除圖說另有註明者外，出水口箱須採用厚1.6公厘以上之不鏽鋼板製造，

箱內外烤漆，箱面標有明顯而不易脫落之「消防隊用出水口」字樣，並應

於製作前先繪製作圖及送樣，經建築師核可。

消防及自動撒水送水口

除圖說另有註明者外，雙口送水口，口徑為100公厘×65公厘×65公厘，銅製

或不鏽鋼製，並附有送水口及快速接頭，試驗壓力17.5公斤／平方公分。各送

水口上應標明「消防送水口」或「撒水送水口」字樣，並應於製作前先繪製作

圖及送樣。

自動撒水設備

(a) 除圖說另有註明者外，自動撒水頭採用密閉濕式，附有銅製天花板用調整

嵌頂飾板（鍍鉻），適用溫度為70℃～72℃。放水量於水壓1公斤／平方

公分時為80公升／秒以上，口徑為15公厘，使用壓力為12公斤／平方公

分。

(b) 自動警報逆止閥每套包括閥體、壓力表、減阻箱、水流警報鐘、壓力開關

、水馬達、試驗用閥、排水閥及其他附屬管件等，用壓力12公斤／平方

公分。

(c) 凡裝有自動警報逆止閥之自動撒水系統應配置查驗管，配合自動撒水頭孔

口，使用壓力為12公斤／平方公分。

(d) 其他事項須依照〔建築技術規則〕建築設備編第五十一條至第六十三條之

規定。

鍍鋅鋼管

(a) 除設計圖上另有規定者外，皆須依照給水衛生工程施工說明書，有關材料

規定辦理。

閥門

(a) 除圖說另有規定者外，閘閥直徑80公厘以下採用銅製螺紋型，直徑100公

厘以上採用鑄鐵製升桿式突緣型，使用壓力為15公斤/平方公分以上。

所有材料及設備應為專業製造廠家最新設計之一級產品、二種或以上同品級設

備，以採用同一廠家產品為原則、所使用之消防設備及器材，均應經消防主管

單位檢查之合格品。

配管之裝接

除設計圖上另有規定外，皆依給水衛生工程配管裝接之規定辦理。

無縫綱管之焊接工作，須持有政府機關合格證明之專業人員從事。

配管及設備之安裝

一般安裝規定

(a) 所有配管不得使用十字接頭及卜申（CROSS & BUSHING）等零件。

(b) 配管系統內分歧部份須水平接裝。

(c) 除設計圖上另有規定外，所有配管及設備之安裝規定皆須依給水衛生工程

「4－(1)」「4－(2)」「4－(3)」各項規定之說明辦理。管路之固定架間距應

如下表：

| 消防栓及自動水功能系統 | 65公厘 以上主管 | 分歧處及水平處彎管處、閥處、特別指定處 |
| --- | --- | --- |
| 泡沫系統 | 65公厘 以上橫管 | 彎管處及分歧處、閥處、特別指定處 |
|  |  | 直管部份第12公尺處設二方向防搖固定架，又每24公尺處設四方向防搖固定架 |
| 鹵 化 物 消防系統 | 40公厘以下管徑 | 所有系統皆設固定架(即無吊架) 每1.8公尺以內設一處 |
|  | 50公厘至80公厘 | 每2.7公尺以內設一處 |
|  | 100公厘 | 每3公尺以內設一處 |
|  | 125公厘至150公厘 | 每4公尺以內設一處 |
|  |  | 分歧處及水平處彎管處、管末端處、閥處、特別指定處 |

(d) 所有吊管架及固定架應配合建築工程正確安裝，預埋螺絲設備。

消防設備安裝

(a) 屋內消防栓

屋內消防栓距離樓地板面不得大於1.5公尺，亦不得小於30公分。

屋內消防栓箱應與牆壁面平行，且確實固定之。

屋頂消防栓距離屋頂面之高度不得大於1公尺，亦不得小於50公分。

(b) 自動撒水頭

自動撒水頭，於各配管工作完畢並確實固定，且試壓後安裝。

自動撒水頭安裝不得用管鉗，應使用特殊扳手。

若掉落於地板或變形之自動撒水頭不可再使用。

自動撒水頭潑水板應與天花板平行。

查驗管出口端配裝平滑而防鏽之噴水口，其噴水口尺寸應與所用自動撒

水頭相同，並查驗管控制閥距離地板面之高度，應為2.1公尺以下，其

控制閥應繫壓克力製「自動撒水設備查驗管」字牌（附不鏽鋼鏈條）。

自動撒水頭表面不得附著任何會影響其動作性能之物。

(c) 送水口

送水口裝設位置除設計圖另有規定外應設於地面層屋外臨建築線處。

送水口之裝設以埋入型為原則，如需裝設露出型，不得妨礙交通及市容。

送水口應與消防立管連接，且在連接處裝置逆止閥。

送水口距離地面之高度不得大於1公尺，亦不得小於50公分。

(d) 減壓裝置

承包人應在管路必要之處（無論圖上有無註明），裝設減壓閥裝置，其尺

寸應與管徑相同。

管路油漆

消防管路在施工完後，經試水試壓完後，均須依規定油漆塗刷。管系顏色標誌

依給水衛生工程之「4－(5)」管路油漆顏色標誌表之規定辦理。

試驗檢查

一般規定

(a) 所有設備及配管系統在安裝完竣於尚未加掩蓋或粉刷之前應予壓力驗及探

漏，檢查各項設備及配管接頭，性能是否符合規定。

(b) 所有設備及配管系統之試驗與試車所需之一切設備、材料、人工、水電油

料、手續費等均由承包人負責，不另加價。

屋內消防栓設備試驗檢查

(a) 水壓試驗：消防栓設備配管完畢後，應作水壓試驗；試驗壓力為14公斤／

平方公分以上。如通水後可能承受之最大水壓超過10公斤／平方公分時，

則試驗壓力應為可能承受之最大水壓加4公斤／平方公分，試驗壓力應以

繼續維持2小時而無漏水現象為合格。

(b) 起動裝置及幫浦試用：手動及自動操作裝置，應能配合設備系統使用壓力

需要分別操作其起起、與停轉。

(c) 機關檢查：按有關機關規定迅速辦理手續、受檢查，其所需之一切費用概

由承包人負擔。

自動撒水設備試驗檢查

(a) 水壓試驗：按照上述屋內消防設備辦理，須於撒水頭按裝前試驗。

(b) 起動裝置及幫浦試用：須按各層設備系統使用壓力需要分別試驗手動及自

動操作，並應能分別利用查驗管操作起動及停轉。

(c) 機關檢查：按有關機關規定，迅速辦理手續接受檢查，其所需之費用概由

承包人負擔。