客家委員會客家文化發展中心
附件2
「六堆園區二期停車場太陽光電車棚設備標租案」
太陽光電發電設備檢驗表
設置地址：
設置容量：單一模組裝置容量_____瓩，總裝置容量______瓩
本案業已於中華民國__年__月__日按圖施工完竣，經本_________(建築師、土木技師或結構技師)確認太陽光電發電設備之支撐架與連結組件設計、表面材質，符合「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」第三條第二款及第三條第三款之規定。

簽名或蓋章：
開業/執業圖戳
開業/執業執照號碼：
事務所名稱：

中華民國OO年OO月OO日
項次	項目	檢驗結果	備註
1	支撐架結構設計應符合施工當年度最新版本之「建築物耐震設計規範及解說」、「建築物耐風設計規範及解說」、「鋼結構容許應力設計法規範及解說」、「鋼結構極限強度設計 法規範及解說」、「鋼構造建築物施工規範」、「冷軋型鋼構 造建築物結構設計規範及解說」之規定。惟基本設計風速在37.5公尺/秒以下地區者，須採用37.5公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，耐風設計使用參數，包含用途係數(I)，採 I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採 G=1.88(含)以上，地況種類依支撐架所在位置及其附近地表特性而定，作為設計與計算基礎。且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結安全檢核文件簽證。	是 否
2	單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定 組件應依結構設計確實施作，共計須 8 個點以上。 所有螺栓組(包含螺栓、螺帽、彈簧華司、平板華司等)、自攻螺絲及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺栓組(包含螺栓、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為 熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或其它抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕 品質測試報告。螺栓組與金屬構件之連結需考量適當材質 之搭配，以避免電位差腐蝕產生。	是 否
3	每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。	是 否
4	太陽能模組鋁框與支撐架接觸位置，如為異質金屬材 質，應加裝防劣化絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差 腐蝕；螺絲組與太陽能模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝防劣化絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。電位差絕緣墊片之材質需能承受20年以上變形與劣化、脆化之變質，其裝置亦須避免間隙腐蝕產生。	是 否
5	腐蝕環境分類須依照ISO 9223 之腐蝕環境分類，並依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。	是 否
6	若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。	是 否
7	若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。	是 否
8	太陽光電發電設備基礎，應依照土壤地質條件選擇適當之設計與工法，惟須考量原有地形、地貌及生態，以衝擊影 響最小為原則。其混凝土之最大水膠比、抗壓強度之最低 設計強度、鋼筋保護層厚度等，至少須符合20年（含） 以上使用壽齡、結構穩定性及抗壓強度。	是 否

註：檢驗結果須全部為是，若有否者，則需由得標廠商盡速修正，以完成檢驗。